{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Heating capacity","Nom.","","","كيلوواط","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Cooling capacity","Nom.","","","كيلوواط","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Power input","Cooling","","Nom.","كيلوواط","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Heating","","Nom.","كيلوواط","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","مم","735","735"]
["","","","العرض","مم","1090","1090"]
["","","","العمق","مم","350","350"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","76","80"]
["Fan","Air flow rate","التدفئة","High","m³/min","45.0","47.0"]
["","","التبريد","High","m³/min","52.5","52.5"]
["Operation range","Heating","Water side","Min.","درجة مئوية","15","15"]
["","","","Max.","درجة مئوية","55.0","55.0"]
["","Cooling","Ambient","Min.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","","Max.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","Water side","Min.","درجة مئوية","5.00","5.00"]
["","","","Max.","درجة مئوية","22.0","22.0"]
["","Domestic hot water","Ambient","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Water side","Min.","درجة مئوية","25","25"]
["","","","Max.","درجة مئوية","80","80"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","ديسيبل أمبير","61","62"]
["","Cooling","","Nom.","ديسيبل أمبير","63","63"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","ديسيبل أمبير","48","49"]
["","Cooling","","Nom.","ديسيبل أمبير","48","50"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","السعة","","","kg","1.3","1.45"]
["","السعة","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["تدفئة المساحة","معدل مخرج الماء المناخي 55°مئوية","عام","SCOP","","3.22","3.22"]
["","","","فئة فعالية مساحة التدفئة الفصلية","","A++","A++"]
["","معدل مخرج الماء المناخي 35°مئوية","عام","SCOP","","4.45","4.18"]
["","","","فئة فعالية مساحة التدفئة الفصلية","","A++","A++"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","V3","V3"]
["","الطور","","","","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50"]
["","Voltage","","","V","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(1) - الحالة 1: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 18‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 35‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)","(2) - الحالة 2: التبريد Ta‏ 35‏° مئوية  - LWE‏ 7‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)؛ التدفئة Ta الحوجلة الجافة/الرطبة‏ 7‏° مئوية/6‏° مئوية - LWC‏ 45‏° مئوية (DT‏ = 5‏° مئوية)"]
["","","","","","(3) - أخفض إذا كان السخان الاحتياطي مركّباً؛; في حال عدم وجود سخان احتياطي، عندئذٍ يبدأ تشغيل مضخة الحرارة عند 10° مئوية","(3) - أخفض إذا كان السخان الاحتياطي مركّباً؛; في حال عدم وجود سخان احتياطي، عندئذٍ يبدأ تشغيل مضخة الحرارة عند 10° مئوية"]
["","","","","","(4) - لمزيد من التفاصيل حول الملحقات القياسية راجع دليل التركيب/التشغيل","(4) - لمزيد من التفاصيل حول الملحقات القياسية راجع دليل التركيب/التشغيل"]
["","","","","","(5) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل.","(5) - نطاق التشغيل للماء الساخن المنزلي (الوحدة الخارجية): يتزايد النطاق بالدعم الذي يوفره السخان المعزز. انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل."]
["","","","","","(6) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    ","(6) -                                             >                      50‏° مئوية BSH فقط، بدون مضخة الحرارة                    "]
["","","","","","(7) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات.","(7) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة معينة من الوحدة. إنها قيمة نسبية تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. الرجوع إلى مخطط الطيف الصوتي لمزيد من المعلومات."]
["","","","","","(8) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع).","(8) - يتم توسيع منطقة التشغيل إلى معدلات تدفق أدنى في حالة تشغيل الوحدة مع مضخة الحرارة فقط. (ليس في بدء التشغيل، بلا عملية BUH، بلا عملية إزالة الصقيع)."]
["","","","","","(9) - الأنابيب + PHE مشمولة؛ وعاء التوسيع مستثنى","(9) - الأنابيب + PHE مشمولة؛ وعاء التوسيع مستثنى"]
["","","","","","(10) - تيار بدء تشغيل الضاغط الذي يتم التحكم به بعاكس Daikin Altherma دوماً <= تيار العمل الأعظمي","(10) - تيار بدء تشغيل الضاغط الذي يتم التحكم به بعاكس Daikin Altherma دوماً <= تيار العمل الأعظمي"]