{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":60,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SRB1","EWAT115B-SRB1","EWAT135B-SRB1","EWAT155B-SRB2","EWAT175B-SRB1","EWAT195B-SRB2","EWAT205B-SRB2","EWAT215B-SRB1","EWAT240B-SRB2","EWAT260B-SRB2","EWAT290B-SRB1","EWAT310B-SRB2","EWAT310B-SRC1","EWAT320B-SRC2","EWAT330B-SRB2","EWAT340B-SRB1","EWAT350B-SRB2","EWAT350B-SRC1","EWAT380B-SRC2","EWAT420B-SRB2","EWAT430B-SRC2","EWAT460B-SRB2","EWAT480B-SRC2","EWAT510B-SRB2","EWAT570B-SRB2","EWAT570B-SRC2","EWAT610B-SRB2","EWAT620B-SRC2","EWAT670B-SRB2","EWAT670B-SRC2","EWAT730B-SRC2","EWAT790B-SRC2","EWAT860B-SRC2","EWAT960B-SRC2","EWAT085B-SRA1 (Archived)","EWAT115B-SRA1 (Archived)","EWAT135B-SRA1 (Archived)","EWAT155B-SRA2 (Archived)","EWAT175B-SRA1 (Archived)","EWAT195B-SRA2 (Archived)","EWAT205B-SRA2 (Archived)","EWAT215B-SRA1 (Archived)","EWAT240B-SRA2 (Archived)","EWAT260B-SRA2 (Archived)","EWAT290B-SRA1 (Archived)","EWAT310B-SRA2 (Archived)","EWAT330B-SRA2 (Archived)","EWAT340B-SRA1 (Archived)","EWAT350B-SRA2 (Archived)","EWAT420B-SRA2 (Archived)","EWAT460B-SRA2 (Archived)","EWAT510B-SRA2 (Archived)","EWAT570B-SRA2 (Archived)","EWAT610B-SRA2 (Archived)","EWAT670B-SRA2 (Archived)"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","61.2 (1)","64.7 (1)","66.4 (1)","63.3 (1)","68.3 (1)","65.3 (1)","66.6 (1)","69.4 (1)","68.1 (1)","68.2 (1)","68.5 (1)","68.7 (1)","68.8","68.8","68.8 (1)","69.6 (1)","68.9 (1)","69.0","69.8","69.8 (1)","69.9","69.9 (1)","70.0","70.5 (1)","70.5 (1)","70.6","70.6 (1)","70.7","71.1 (1)","70.8","71.2","71.2","71.5","71.6","61.2","64.7","66.4","63.3","68.3","65.3","66.6","69.4","68.1","68.2","68.5","68.7","68.8","69.6","68.9","69.8","69.9","70.5","70.5","70.6","71.1"]
["Operation range","Air side","Cooling","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Water side","Cooling","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Compressor","Type","","","","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Starting method","","","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","Direct on line","","Direct on line","Direct on line","","Direct on line","","Direct on line"]
["","Quantity","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","3","3","4","3","4","4","4","4","4","5","5","5","6","5","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","3","4","4","3","4","4","5","5","6","6","6"]
["Air heat exchanger","Type","","","","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية"]
["الوزن","Operation weight","","","kg","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,826","1,853","2,020","2,308","2,187","2,234","2,336","2,454","2,364","2,316","2,733","2,852","2,959","3,094","3,099","3,251","3,526","3,694","3,960","3,905","4,321","4,014","4,544","4,922","5,375","5,611","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,822","1,849","1,951","2,268","2,296","2,350","2,324","2,784","2,954","3,111","3,360","3,762","4,089"]
["","الوحدة","","","kg","691","777","821","1,028","994","1,187","1,179","1,194","1,815","1,842","2,004","2,289","2,164","2,206","2,317","2,434","2,345","2,288","2,705","2,824","2,920","3,066","3,063","3,223","3,484","3,634","3,918","3,828","4,279","3,937","4,467","4,845","5,298","5,512","689","773","820","1,026","993","1,185","1,177","1,191","1,815","1,843","1,935","2,251","2,277","2,330","2,304","2,754","2,921","3,078","3,312","3,718","4,053"]
["EER","","","","","2.27","2.61","2.34","2.28","2.26","2.48","2.37","2.21","2.6","2.49","2.31","2.44","2.757","2.634","2.41","2.7","2.35","2.502","3.003","2.71","2.771","2.45","2.586","2.48","2.32","2.969","2.37","2.801","2.55","2.674","2.844","2.762","2.907","2.738","2.26","2.6","2.33","2.27","2.26","2.47","2.36","2.21","2.59","2.48","2.3","2.44","2.41","2.69","2.35","2.7","2.43","2.46","2.31","2.35","2.53"]
["نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.95","4.07","3.9","3.81","4.1","3.88","3.97","3.73","4.09","3.89","4.12","4.05","3.96","4.2","3.97","4.09","4.13","4.02","4.13","4.01","4.1"]
["Refrigerant","GWP","","","","","","","675","","","","","","","675","","","","675","","675","","","","","","","","","","","","","","","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuits","","Quantity","","","","","2","","","","","","","1","","","","2","","2","","","","","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Charge","","","kg","7.1","8.4","8.4","13","10.7","13.9","14.4","12.3","18.2","18.8","19","25.7","22","25","25","25.5","24","30","31","34.3","35","35.5","39","40.6","41.5","45","44.4","50","44.7","53","59","63","68","77","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","38","36","42","43","50","44","57","58","60","62","80","90"]
["Cooling capacity","Nom.","","","kW","76","105","124","150","165","181","201","204","231","249","266","290","297.62","308.38","312","330","331","334.14","373.60","398","415.25","444","463.29","488","534","553.35","579","605.02","638","647.77","714.95","768.57","835.75","933.57","76.32","104.78","123.67","149.61","164.58","180.89","199.92","203.05","230.33","247.63","265.52","289.52","310.75","328.17","329.79","397.33","441.96","486.05","532.44","576.51","634.99"]
["Water heat exchanger","Water volume","","","l","","","","7","","","","","","","16","","","","19","","19","","","","","","","","","","","","","","","","","","5","6","9","7","12","11","11","16","11","11","16","19","19","20","19","28","28","28","42","42","42"]
["","Type","","","","","","","Brazed plate","","","","","","","Brazed plate","","","","Brazed plate","","Brazed plate","","","","","","","","","","","","","","","","","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","","","","65.9","","","","","","","115","","","","129","","140","","","","","","","","","","","","","","","","","","33.8","40.3","53.1","65.9","72.8","73.2","84.7","91.9","89.1","100","115","118","129","122","140","147","181","197","230","244","251"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","78.6 (1)","82.5 (1)","84.1 (1)","81.6 (1)","86.3 (1)","83.9 (1)","85.2 (1)","87.8 (1)","87 (1)","87.2 (1)","87.5 (1)","88.2 (1)","87.9","87.8","88.3 (1)","89.1 (1)","88.4 (1)","88.1","89.5","89.8 (1)","89.6","89.8 (1)","89.7","90.4 (1)","90.5 (1)","90.8","91 (1)","90.9","91.8 (1)","91.0","91.9","91.9","92.6","92.7","78.6","82.5","84.1","81.6","86.3","83.9","85.2","87.8","87","87.2","87.5","88.2","88.3","89.1","88.4","89.8","89.8","90.4","90.5","91","91.8"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,238","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","العمق","mm","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","2,514","2,514","3,226","3,226","3,226","2,514","3,594","4,126","3,594","4,126","3,594","4,126","4,126","4,674","5,025","4,674","5,874","4,674","5,754","5,848","6,928","6,928","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,874"]
["","","","الارتفاع","mm","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,535","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Capacity control","Minimum capacity","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","22","21","13","33","19","19","18","17","16","15","14","14","12","22","11","20","17","18","17","15","14","25","50","38","50","25","38","21","19","50","17","25","24","14","13","33","19","17","15","14","12","11","17"]
["","طريقة","","","","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","Staged","Staged","Staged","متغيرة","Staged","متغيرة","متغيرة","Staged","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة","متغيرة"]
["Fan","Air flow rate","","Nom.","ل/ثا","","","","11,352","","","","","","","17,064","","","","21,330","","21,330","","","","","","","","","","","","","","","","","","4,929","7,396","7,396","11,352","9,838","14,202","14,202","12,325","17,064","17,064","17,064","21,330","21,330","25,596","21,330","29,862","29,862","34,128","34,128","38,394","46,926"]
["","","Cooling","الإسمي","ل/ثا","","","","","","","","","","","","","21,470","21,460","","","","21,470","32,200","","32,200","","32,200","","","42,940","","42,940","","42,940","53,670","53,670","64,400","64,400"]
["","السرعة","","","rpm","","","","1,200","","","","","","","780","","","","780","","780","","","","","","","","","","","","","","","","","","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780","780"]
["Water heat exchanger - evaporator","انخفاض ضغط الماء","التبريد","الإسمي","كيلو باسكال","","","","","","","","","","","","","46.76","44.30","","","","51.80","64.25","","69.54","","86.14","","","20.47","","24.22","","18.52","22.34","25.63","30.07","29.62"]
["","Water volume","","","l","","","","","","","","","","","","","22.95","27.27","","","","27.27","27.27","","35.37","","35.37","","","58.80","","58.80","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Compressor","Starting method","","","","","","","Direct on line","","","","","","","Direct on line","","","","Direct on line","","Direct on line","","","","","","","","","","","","","","","","","","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line","Direct on line"]
["Power supply","الطور","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Voltage range","","Max.","%","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","0","0","","-10","","0","0","-10","0","-10","0","-10","-10","0","-10","0","-10","0","0","0","0","0"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","","","","","","","","","","","","","400","400","","","","400","400","","400","","400","","","400","","400","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unit","Max unit current for wires sizing","","","A","76","106","102","","174","204","200","181","207","204","","257","269","273","","273","","316","332","356","379","437","428","445","526","487","534","537","544","584","642","693","752","849"]
["","تيار بدء التشغيل","","حد أقصى","A","213","313","324","","462","384","395","498","410","420","","573","693","697","","588","","735","750","636","792","681","838","719","763","891","801","936","843","979","1,032","1,078","1,131","1,219"]
["","تيار العمل","التبريد","الاسمي","A","62","71","87","","119","123","139","151","151","165","","202","195","210","","202","","236","232","245","272","298","319","324","378","344","402","392","414","434","459","503","529","615"]
["","","","حد أقصى","A","73","86","96","","132","156","167","168","182","193","","243","245","249","","258","","287","302","307","344","351","390","389","433","443","471","488","513","531","584","630","683","771"]
["Notes","","","","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","","","","","","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0","(1) - تستند كل حالات الأداء (استطاعة التبريد وطاقة دخل الوحدة أثناء التبريد وEER) إلى الظروف التالية: المبخر 12.0/7.0° مئوية؛; المحيط 35‏° مئوية، الوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل، سائل التشغيل: ماء، عامل التلوث = 0"]
["","","","","","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","","","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","","","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","","(2) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","","","","","","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281","(2) - بالتوافق مع المقياس EN14825: 2013 لدرجة الحرارة المنخفضة المريحة، والمناخ المعتدل، وSEER وقيم µs لنظم التصميم الاقتصادي القابلة للتطبيق: (EU) No 2016/2281"]
["","","","","","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","","","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","","","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","","(3) - يتم قياس مستوى قوة الصوت (باعتبار المبخر 12.0/7.0° مئوية، والمحيط 35‏° مئوية، والوحدة في حالة التشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO 9614 وEurovent 8/1","","","","","","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي","(3) - قوة الصوت (مبخر 12/7° مئوية، الوسط المحيط  35° مئوية مع تشغيل بالحمل الكامل) بالتوافق مع ISO9614 وEurovent 8/1 للوحدات التي تحمل شهادة Eurovent.  تشير الشهادة فقط إلى قوة الصوت الإجمالية، ويتم احتساب ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وتستخدم للمعلومات فقط، ولي"]
["","","","","","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","","","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","","","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","","(4) - تشير الشهادة إلى مستوى قوة الصوت الإجمالي فقط.","","","","","","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(4) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية"]
["","","","","","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","","","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","","","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","","(5) - يتم حساب مستوى ضغط الصوت من مستوى قوة الصوت وهو للمعلومات فقط ولا يُعتبر إلزامياً","","","","","","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(5) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب."]
["","","","","","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","","","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","","","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","","(6) - الاستطاعة الدنيا المشار إليها تُحسب باعتبار الوحدة تعمل ضمن ظروف Eurovent القياسية","","","","","","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات.","(6) - تشير كل البيانات إلى الوحدة القياسية بدون أي خيارات."]
["","","","","","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","","","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","","","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","","(7) - الأبعاد والأوزان للإشارة فقط ولا تُعتبر إلزامية. قبل تصميم التركيب، راجع الرسومات الرسمية المتوفرة من المصنع عند الطلب.","","","","","","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(7) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة."]
["","","","","","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","","","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","","","(8) - السائل: ماء","","(8) - السائل: ماء","","(8) - السائل: ماء","(8) - السائل: ماء","","(8) - السائل: ماء","","(8) - السائل: ماء","","","","","","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط","(8) - تشير القيمة إلى انخفاض الضغط في المبخر فقط"]
["","","","","","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","","","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","","","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","","(9) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","","","","","","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD","(9) - يشمل الخيار FANMOD التنظيم المستمر لسرعة المروحة وتحسين التشغيل أثناء الحمل الجزئي.  إن الوحدات Single-V مجهزة قياسياً بتحكم مستمر بالمروحة، كما أن وحدات Multi-V تتطلب مراوح opt 99 - VFD"]
["","","","","","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","","","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","","","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","","(10) - تيار البدء الأعظمي: تيار البدء لأكبر ضاغط + تيار الضواغط الأخرى عند الحمل الأعظمي + تيار المراوح عند الحمل الأعظمي في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","","","","","","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪.","(10) - يجب أن يكون معدل التفاوت المسموح به في الجهد ± 10٪. في حين أنّ عدم التوازن في الجهد بين المراحل يجب أن يكون ضمن نطاق ± 3٪."]
["","","","","","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","","","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","","","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","","(11) - يرجع التيار الإسمي في وضع التبريد إلى الشروط التالية: جانب الماء من المبادل الحراري 12/7° مئوية؛ درجة حرارة الوسط المحيط 35‏° مئوية؛ تيار الضواغط + المراوح","","","","","","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي.","(11) - في حالة الوحدات المقادة بعاكس، لا يعترض بدء التشغيل أي تيار اندفاقي."]
["","","","","","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","","","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","","","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","","(12) - يعتمد تيار التشغيل الأقصى على التيار الأقصى الذي يتطلبه الضاغط ضمن غلافه وعلى التيار الأقصى الذي تتطلبه المراوح.","","","","","","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح.","(12) - التيار الاسمي في وضع التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر 12‏° مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 7‏° مئوية؛ درجة حرارة الهواء في الوسط المحيط 35‏° مئوية. تيار الضاغط +المراوح."]
["","","","","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","","","","","","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح","(13) - يعتمد الحد الأقصى لتيار التشغيل على أقصى تيار ممتص للضاغط في غلافه وأقصى تيار يمتص المراوح"]
["","","","","","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","","","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","","","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","","(14) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","","","","","","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به.","(14) - يعتمد الحد الأقصى لتيار الوحدة بالنسبة لتحديد حجم الأسلاك على الحد الأدنى من الجهد المسموح به."]
["","","","","","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","","","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","","","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","","(15) - تشير البيانات إلى الوحدة بدون خيارات إضافية.","","","","","","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1","(15) - أقصى تيار حسب حجم السلك: (تيار التحميل الكامل للضاغط+ تيار المروحة) × 1.1"]
["","","","","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","","","","","","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات","(16) - بالنسبة للبيانات الكهربائية الخاصة بوحدة الأدوات الهيدرونية راجع جزء \"البيانات التقنية للخيارات\" في كتاب البيانات"]
["","","","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة.","","(17) - كل البيانات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. يُرجى مراجعة بيانات اللوحة الاسمية الموجودة على الوحدة."]
["تبريد المساحة","ηs,c","","","%","161","173","161","","166.2","162.2","167.8","161","179.8","164.2","","172.2","","","","179","","","","179","","179.8","","179.4","179","","179","","179"]
["Refrigerant","GWP","","","","675","675","675","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Circuits","","Quantity","","1","1","1","","1","2","2","1","2","2","","2","1","2","","1","","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Fan motor","محرك","","","","انقطاع الطور.","انقطاع الطور.","انقطاع الطور.","","انقطاع الطور.","انقطاع الطور.","انقطاع الطور.","انقطاع الطور.","تم التحريك بواسطة VFD","تم التحريك بواسطة VFD","","تم التحريك بواسطة VFD","بدون مسفرات","بدون مسفرات","","تم التحريك بواسطة VFD","","بدون مسفرات","بدون مسفرات","تم التحريك بواسطة VFD","بدون مسفرات","تم التحريك بواسطة VFD","بدون مسفرات","تم التحريك بواسطة VFD","تم التحريك بواسطة VFD","بدون مسفرات","تم التحريك بواسطة VFD","بدون مسفرات","تم التحريك بواسطة VFD","بدون مسفرات","بدون مسفرات","بدون مسفرات","بدون مسفرات","بدون مسفرات"]
["قيمة حمل الجزء المتكامل","","","","","4.67","4.97","4.5","","4.74","4.64","4.91","4.66","4.93","4.27","","4.82","5.485","4.999","","5","","5.319","5.324","4.81","5.339","4.92","5.382","4.93","5.04","5.557","5.03","5.557","5.01","5.525","5.650","5.484","5.630","5.550"]
["Piping connections","مدخل/مخرج الماء للمبخر (القطر الخارجي)","","","","76.1","76.1","76.1","","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","","88.9","88.9mm","88.9mm","","76.1","","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","114.3","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","","4.23","4.13","4.27","4.1","4.57","4.18","","4.38","5.013","4.700","","4.55","","4.806","4.895","4.55","4.913","5.57","4.902","4.56","4.55","5.124","4.55","5.083","4.55","5.022","5.206","5.232","5.284","5.121"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","33.7","40.3","53","","73","73.2","84.6","91.9","89","99.9","","119","108.0","117.1","","122","","133.5","124.4","147","149.9","181","179.2","197","230","186.4","244","216.0","251","242.2","251.4","278.3","287.5","341.0"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","","Galvanized and painted steel sheet","","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet"]
["","اللون","","","","Ivory white","Ivory white","Ivory white","","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","","Ivory white","Ivory white","Ivory white","","Ivory white","","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white"]
["Fan","النوع","","","","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","","مروحة توجيه","","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه"]
["","الكمية","","","","4","6","6","","8","10","10","10","4","4","","5","4","4","","6","","4","6","7","6","7","6","8","8","8","9","8","11","8","10","10","12","12"]
["Water heat exchanger - evaporator","Type","","","","","","","","","","","","","","","","Brazed plate","Brazed plate","","","","Brazed plate","Brazed plate","","Brazed plate","","Brazed plate","","","Brazed plate","","Brazed plate","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate"]
["Operation range","Air side","Cooling","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","-20","-20","","","","-20","-20","","-20","","-20","","","-20","","-20","","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","52","52","","","","52","52","","52","","52","","","52","","52","","52","52","52","52","52"]
["","Water side","المبخر","الدنيا","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","-13","-13","","","","-13","-13","","-13","","-13","","","-13","","-13","","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","القصوى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","","","","","","","","","","","","","30","30","","","","30","30","","30","","30","","","30","","30","","30","30","30","30","30"]