{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":19,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFT-B-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWFT250B-XSC1","EWFT320B-XSC1","EWFT370B-XSC1","EWFT390B-XSC2","EWFT450B-XSC2","EWFT510B-XSC2","EWFT540B-XSC2","EWFT590B-XSC2","EWFT630B-XSC2","EWFT720B-XSC2","EWFT760B-XSC2","EWFT830B-XSC2","EWFT880B-XSC2","EWFTC10B-XSC2"]
["Cooling capacity","Nom.","","","kW","331.9","429.6","487.6","508.5","591.6","673.7","716.2","774.8","829.5","945.8","1,002","1,100","1,156","1,326"]
["Capacity control","طريقة","","","","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة","مرحلة"]
["","Minimum capacity","","","%","50","39","33","18","16","25","14","22","20","18","17","15","14","25"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","87.99","108.4","131","139.3","152.6","176.8","175.2","197.5","219.9","241.8","264.5","284.6","307.3","351.7"]
["EER","","","","","3.772","3.963","3.722","3.65","3.877","3.81","4.088","3.923","3.772","3.912","3.789","3.865","3.763","3.77"]
["قيمة حمل الجزء المتكامل","","","","","5.185","5.518","5.366","5.122","5.326","5.322","5.623","5.546","5.509","5.570","5.518","5.553","5.519","5.514"]
["SEER","","","","","4.723","5.186","5.011","4.74","4.957","4.911","5.213","5.141","5.131","5.219","5.193","5.251","5.243","5.189"]
["Dimensions","Unit","","العمق","mm","2,514","3,594","3,594","3,594","4,674","4,674","5,754","5,754","5,754","6,834","6,834","8,008","8,008","9,088"]
["","","","الارتفاع","mm","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535"]
["","","","العرض","mm","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["الوزن","Operation weight","","","kg","2,272","2,851","2,975","3,064","3,658","3,904","4,520","4,636","4,747","5,404","5,515","6,352","6,464","7,331"]
["","الوحدة","","","kg","2,129","2,678","2,800","2,885","3,420","3,634","4,150","4,266","4,377","4,975","5,086","5,879","5,991","6,792"]
["الغلاف","اللون","","","","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white","Ivory white"]
["","المادة","","","","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet","Galvanized and painted steel sheet"]
["Water heat exchanger - evaporator","Type","","","","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate","Brazed plate"]
["","Water volume","","","l","143","173","175","179","238","270","370","370","370","429","429","473","473","539"]
["","انخفاض ضغط الماء","التبريد","الإسمي","كيلو باسكال","30.08","49.4","55.88","53.34","71.65","15.77","17.68","20.48","23.27","20.04","22.37","26.69","29.35","30.25"]
["Air heat exchanger","Type","","","","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية","قناة ميكرووية"]
["Fan","الكمية","","","","4","6","6","6","8","8","10","10","10","12","12","14","14","16"]
["","النوع","","","","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه","مروحة توجيه"]
["","Air flow rate","Cooling","الإسمي","ل/ثا","22,510","33,765","33,765","33,765","45,020","45,020","56,275","56,275","56,275","67,530","67,530","78,785","78,785","90,040"]
["Fan motor","محرك","","","","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف","تشغيل/إيقاف"]
["Compressor","Quantity","","","","2","3","3","4","4","4","5","5","5","6","6","7","7","8"]
["","Type","","","","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor","Scroll compressor"]
["Operation range","Air side","Cooling","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Water side","المبخر","الدنيا","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","القصوى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","93.5","94.8","95.3","95.1","96.1","96.5","96.9","97.2","97.5","98","98.3","98.7","98.9","99.5"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","74.4","75.1","75.6","75.4","75.9","76.3","76.2","76.5","76.8","76.9","77.1","77.2","77.4","77.6"]
["Refrigerant","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","26.0","30.0","33.0","37.0","42.0","47.0","50.0","54.0","58.0","66.0","69.0","75.0","80.0","90.0"]
["","Circuits","","Quantity","","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Piping connections","مدخل/مخرج الماء للمبخر (القطر الخارجي)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7"]
["Power supply","الطور","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Voltage range","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unit","تيار بدء التشغيل","","حد أقصى","A","647","703","746","750","803","845","858","901","944","999","1,042","1,142","1,142","1,240"]
["","تيار العمل","التبريد","الاسمي","A","160.7","202.1","239.6","253.6","282.7","322.7","327.1","364.3","401.6","445.1","482.9","523.9","561.6","642.5"]
["","","","حد أقصى","A","199","255","298","302","355","397","410","453","496","551","594","694","694","792"]
["","Max unit current for wires sizing","","","A","219","281","327","332","390","437","451","498","545","607","653","763","763","872"]
["Notes","","","","","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5","(1) - قيم الأداء وفقاً لبرنامج Chiller Configurator 1.5"]
["","","","","","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل.","(2) - التبريد: درجة حرارة الماء الداخل للمبخر. 26°مئوية؛ درجة حرارة الماء الخارج من المبخر 18°مئوية؛ درجة حرارة هواء الوسط المحيط 35°مئوية؛ سائل غليكول الإيثيلين 25%؛ التشغيل بالحمل الكامل."]