{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWB-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWB02BATN6V3","FWB03BATN6V3","FWB04BATN6V3","FWB05BATN6V3","FWB06BATN6V3","FWB07BATN6V3","FWB08BATN6V3","FWB09BATN6V3","FWB10BATN6V3"]
["Sound pressure level","سرعة المروحة 7","","","ديسيبل أمبير","53 (4)","53 (4)","53 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)","64 (4)","64 (4)","64 (4)"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","سرعة المروحة 7","","","ديسيبل أمبير","58 (3)","58 (3)","58 (3)","60 (3)","60 (3)","60 (3)","69 (3)","69 (3)","69 (3)"]
["تدفق الماء","التبريد","","سرعة المروحة 7","ل/سا","418 (1)","502 (1)","555 (1)","799 (1)","847 (1)","1,009 (1)","1,028 (1)","1,162 (1)","1,363 (1)"]
["","تدفئة","","سرعة المروحة 7","ل/سا","442 (2)","486 (2)","521 (2)","819 (2)","898 (2)","969 (2)","1,040 (2)","1,148 (2)","1,256 (2)"]
["","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","سرعة المروحة 7","كيلو باسكال","6 (2)","9 (2)","7 (2)","11 (2)","6 (2)","9 (2)","11 (2)","11 (2)","12 (2)"]
["","","التبريد","سرعة المروحة 7","كيلو باسكال","9 (1)","12 (1)","10 (1)","13 (1)","8 (1)","12 (1)","14 (1)","13 (1)","17 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","17","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["Power input","سرعة المروحة 7","","","كيلو واط","0.106","0.106","0.106","0.192","0.192","0.192","0.294","0.294","0.294"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","1,040","1,040","1,040","1,390","1,390","1,390","1,740","1,740","1,740"]
["","","","العمق","mm","239","239","239","239","239","239","239","239","239"]
["","","","الارتفاع","mm","551","551","551","551","551","551","551","551","551"]
["Water connections","الملف الابتدائي","","","inch","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","26.0","27.0","29.0","35.0","37.0","39.0","47.0","49.0","53.0"]
["Fan","الضغط الاستاتيكي المتوفر","","سرعة المروحة 7","باسكال","72","70","70","79","79","79","80","80","80"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","هرتز","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن."]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741"]
["","","","","","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]