{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5FV1B","FWC07B5FV1B","FWC08B5FV1B","FWC09B5FV1B"]
["Sound pressure level","Low","","","ديسيبل أمبير","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","High","","","ديسيبل أمبير","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1"]
["","دليل التركيب","","","","1","1","1","1"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","مشبك معدني لخرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","8","8","8"]
["","مسامير لولبية","","","","4","4","4","4"]
["","الحلقة O","","","","4","4","4","4"]
["","العازل","","","","6","6","6","6"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","ديسيبل أمبير","33.0","36.0","36.0","40.0"]
["","عالٍ","","","ديسيبل أمبير","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["تدفق الماء","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","18","22","30","38"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","15","18","23","30"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)","VP25 (القطر الخارجي 32؛ القطر الداخلي 25)"]
["","Water","","Inlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["","","","Outlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["Power input","عالٍ","","","kW","0.046","0.055","0.077","0.107"]
["","منخفض","","","kW","0.035","0.038","0.040","0.046"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","تدفئة","","الحد الأقصى","°مئوية","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["","","","الحد الأدنى","°مئوية","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","التبريد","","الحد الأدنى","°مئوية","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","الحد الأقصى","°مئوية","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","840","840","840","840"]
["","","","العمق","mm","840","840","840","840"]
["","","","الارتفاع","mm","288","288","288","288"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","29","29","29","29"]
["Fan","Air flow rate","","Low","m³/h","708","804","852","1,014"]
["","","","High","m³/h","1,032","1,200","1,476","1,746"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الإجمالية بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","4.3 (1)","4.6 (1)","4.8 (1)","5.7 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","5.9 (1)","6.3 (1)","7.2 (1)","8.3 (1)"]
["","الاستطاعة الملموسة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","3.1 (1)","3.3 (1)","3.5 (1)","4.0 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","4.2 (1)","4.6 (1)","5.4 (1)","6.4 (1)"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","5.2 (3)","5.5 (3)","5.8 (3)","6.8 (3)"]
["","","","عالٍ","kW","6.9 (3)","7.8 (3)","9.2 (3)","10.4 (3)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة"]
["","","","","","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية"]
["","","","","","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية"]
["","","","","","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(4) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها."]