{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":19,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWD-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWD04AATN6V3","FWD04ACTN6V3","FWD06AATN6V3","FWD06ACTN6V3","FWD08AATN6V3","FWD08ACTN6V3","FWD10AATN6V3","FWD10ACTN6V3","FWD12AATN6V3","FWD12ACTN6V3","FWD16AATN6V3","FWD16ACTN6V3","FWD18AATN6V3","FWD18ACTN6V3"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","16","","16","","16","","16","","16","","16","","16"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","754","","964","","1,174","","1,174","","1,174","","1,384","","1,384"]
["","","","العمق","mm","559","","559","","559","","559","","718","","718","","718"]
["","","","الارتفاع","mm","280","","280","","280","","280","","352","","352","","352"]
["الغلاف","اللون","","","","Not painted (galvanised)","","Not painted (galvanised)","","Not painted (galvanised)","","Not painted (galvanised)","","Not painted (galvanised)","","Not painted (galvanised)","","Not painted (galvanised)"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","33","","41","","47","","49","","65","","77","","80"]
["Fan","Air flow rate","","High","م³/ساعة","800","","1,250","","1,600","","1,600","","2,200","","3,000","","3,000"]
["Current input","High","","","آمبير","0.95","","1.58","","1.97","","1.97","","3.21","","5.37","","5.37"]
["","Low","","","آمبير","0.57","","1.18","","1.20","","1.20","","1.50","","3.26","","3.26"]
["Power supply","الطور","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["","Frequency","","","هرتز","50","","50","","50","","50","","50","","50","","50"]
["","Voltage","","","فولت","230","","230","","230","","230","","230","","230","","230"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: 2 أنبوب: هواء 27° للحوجلة الجافة، 19° للحوجلة الرطبة؛ الماء الداخل 7°مئوية؛ الماء الخارج 12°مئوية عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: 2 أنبوب: هواء 27° للحوجلة الجافة، 19° للحوجلة الرطبة؛ الماء الداخل 7°مئوية؛ الماء الخارج 12°مئوية عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: 2 أنبوب: هواء 27° للحوجلة الجافة، 19° للحوجلة الرطبة؛ الماء الداخل 7°مئوية؛ الماء الخارج 12°مئوية عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: 2 أنبوب: هواء 27° للحوجلة الجافة، 19° للحوجلة الرطبة؛ الماء الداخل 7°مئوية؛ الماء الخارج 12°مئوية عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: 2 أنبوب: هواء 27° للحوجلة الجافة، 19° للحوجلة الرطبة؛ الماء الداخل 7°مئوية؛ الماء الخارج 12°مئوية عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: 2 أنبوب: هواء 27° للحوجلة الجافة، 19° للحوجلة الرطبة؛ الماء الداخل 7°مئوية؛ الماء الخارج 12°مئوية عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: 2 أنبوب: هواء 27° للحوجلة الجافة، 19° للحوجلة الرطبة؛ الماء الداخل 7°مئوية؛ الماء الخارج 12°مئوية عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن."]
["","","","","","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية؛ تدفق الماء كما في وضع التبريد عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية؛ تدفق الماء كما في وضع التبريد عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية؛ تدفق الماء كما في وضع التبريد عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية؛ تدفق الماء كما في وضع التبريد عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية؛ تدفق الماء كما في وضع التبريد عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية؛ تدفق الماء كما في وضع التبريد عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التسخين: 2 أنبوب: هواء 20° للحوجلة الجافة؛ الماء الداخل 50° مئوية؛ تدفق الماء كما في وضع التبريد عند تدفق هواء وضغط استاتيكي خارجي إسميين","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - تغذية الطاقة القصوى عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - تغذية الطاقة القصوى عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - تغذية الطاقة القصوى عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - تغذية الطاقة القصوى عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - تغذية الطاقة القصوى عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - تغذية الطاقة القصوى عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(3) - تغذية الطاقة القصوى عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","(3) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741"]
["","","","","","(4) - مستوى الصوت عند 0 ديسبل والضغط الساكن الخارجي","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - مستوى الصوت عند 0 ديسبل والضغط الساكن الخارجي","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - مستوى الصوت عند 0 ديسبل والضغط الساكن الخارجي","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - مستوى الصوت عند 0 ديسبل والضغط الساكن الخارجي","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - مستوى الصوت عند 0 ديسبل والضغط الساكن الخارجي","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - مستوى الصوت عند 0 ديسبل والضغط الساكن الخارجي","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(4) - مستوى الصوت عند 0 ديسبل والضغط الساكن الخارجي","(4) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]
["","","","","","(5) - تغذية التيار عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","","(5) - تغذية التيار عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","","(5) - تغذية التيار عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","","(5) - تغذية التيار عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","","(5) - تغذية التيار عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","","(5) - تغذية التيار عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال","","(5) - تغذية التيار عند ضغط ساكن خارجي 0 باسكال"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الملموسة بأنبوبين","","منخفض","كيلوواط","","2.10 (1)","","3.66 (1)","","4.84 (1)","","5.23 (1)","","6.35 (1)","","8.61 (1)","","9.37 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلوواط","","2.83 (1)","","4.16 (1)","","6.04 (1)","","6.58 (1)","","9.22 (1)","","12.21 (1)","","13.49 (1)"]
["","الاستطاعة الإجمالية بأنبوبين","","منخفض","كيلوواط","","2.74 (1)","","4.99 (1)","","6.03 (1)","","6.68 (1)","","8.42 (1)","","11.63 (1)","","12.92 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلوواط","","3.65 (1)","","5.71 (1)","","7.33 (1)","","8.25 (1)","","11.86 (1)","","15.92 (1)","","17.74 (1)"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بأنبوبين","","منخفض","كيلوواط","","3.04 (2)","","5.59 (2)","","6.47 (2)","","7.28 (2)","","9.06 (2)","","12.68 (2)","","13.73 (2)"]
["","","","عالٍ","كيلوواط","","4.05 (2)","","6.42 (2)","","7.88 (2)","","8.93 (2)","","12.72 (2)","","17.29 (2)","","19.05 (2)"]
["مدخل الطاقة","منخفض","","","كيلوواط","","0.14","","0.35","","0.29","","0.29","","0.37","","0.87","","0.87"]
["","عالٍ","","","كيلوواط","","0.265","","0.460","","0.505","","0.505","","0.750","","1.300","","1.300"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","","559","","559","","559","","559","","718","","718","","718"]
["","","","العرض","mm","","754","","964","","1170","","1170","","1170","","1380","","1380"]
["","","","العمق","mm","","280","","280","","280","","280","","353","","353","","353"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","","32.5","","40.6","","47.3","","48.7","","65.3","","77","","79.5"]
["Fan","Air flow rate","","Low","م³/ساعة","","534","","1021","","1208","","1200","","1485","","2092","","2073"]
["","","","High","م³/ساعة","","802","","1241","","1609","","1584","","2380","","3206","","3175"]
["مروحة","الضغط الاستاتيكي المتوفر","","منخفض","باسكال","","38","","41","","38","","38","","30","","31","","32"]
["","","","عالٍ","باسكال","","67","","59","","67","","66","","78","","76","","74"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","ديسيبل أمبير","","54 (4)","","59 (4)","","62 (4)","","62 (4)","","60 (4)","","69 (4)","","69 (4)"]
["","عالٍ","","","ديسيبل أمبير","","66 (4)","","69 (4)","","72 (4)","","72 (4)","","74 (4)","","78 (4)","","78 (4)"]
["Sound pressure level","Low","","","ديسيبل أمبير","","49 (5)","","54 (5)","","57 (5)","","57 (5)","","55 (5)","","64 (5)","","64 (5)"]
["","High","","","ديسيبل أمبير","","61 (5)","","64 (5)","","67 (5)","","67 (5)","","69 (5)","","73 (5)","","73 (5)"]
["تدفق الماء","التبريد","","منخفض","ل/سا","","493 (1)","","915 (1)","","1085 (1)","","1197 (1)","","1509 (1)","","2145 (1)","","2365 (1)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","","671 (1)","","1059 (1)","","1344 (1)","","1501 (1)","","2163 (1)","","2953 (1)","","3270 (1)"]
["","تدفئة","","منخفض","ل/سا","","529 (2)","","972 (2)","","1124 (2)","","1264 (2)","","1573 (2)","","2203 (2)","","2389 (2)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","","705 (2)","","1114 (2)","","1369 (2)","","1551 (2)","","2209 (2)","","3008 (2)","","3311 (2)"]
["","انخفاض ضغط الماء","التبريد","منخفض","كيلو باسكال","","10 (1)","","18 (1)","","17 (1)","","11 (1)","","15 (1)","","21 (1)","","27 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلو باسكال","","17 (1)","","24 (1)","","24 (1)","","16 (1)","","29 (1)","","37 (1)","","48 (1)"]
["","","تدفئة","منخفض","كيلو باسكال","","9 (2)","","17 (2)","","15 (2)","","10 (2)","","14 (2)","","18 (2)","","23 (2)"]
["","","","عالٍ","كيلو باسكال","","15 (2)","","22 (2)","","21 (2)","","14 (2)","","25 (2)","","31 (2)","","41 (2)"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","التبريد","","الحد الأدنى","°C","","5","","5","","5","","5","","5","","5","","5"]
["","","","الحد الأقصى","°C","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0"]
["","تدفئة","","الحد الأدنى","°C","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00"]
["","","","الحد الأقصى","°C","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","","17","","17","","17","","17","","17","","17","","17"]
["وصلات الماء","الملف الابتدائي","","","in","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","1/2\"","","1/2\"","","1/2\""]
["Power supply","Type","","","","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~"]
["Power supply","Frequency","","","هرتز","","50","","50","","50","","50","","50","","50","","50"]
["","Voltage","","","فولت","","230","","230","","230","","230","","230","","230","","230"]
["وصلات الماء","الملف الإضافي","","","in","","","","","","","","","","","","","","1/2\""]