{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5FV1B","FWF03B5FV1B","FWF04B5FV1B","FWF05B5FV1B"]
["Sound pressure level","Low","","","ديسيبل أمبير","26.0","27.0","27.0","32.0"]
["","High","","","ديسيبل أمبير","31.0","33.0","42.0","47.0"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","مشبك لخرطوم الصرف","","","","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","8","8","8"]
["","مسامير لولبية","","","","4","4","4","4"]
["","دليل التركيب","","","","1","1","1","1"]
["","الحلقة O","","","","4","4","4","4"]
["","العازل","","","","8","8","8","8"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","ديسيبل أمبير","36.0","38.0","41.0","44.0"]
["","عالٍ","","","ديسيبل أمبير","44.0","46.0","52.0","57.0"]
["تدفق الماء","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","9","5","9","13"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","6","16","26","38"]
["Piping connections","Drain","","OD","مم","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)","VP20 (القطر الخارجي 26؛ القطر الداخلي 20)"]
["","Water","","Inlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["","","","Outlet","","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)","3/4\" BSP (مسنن أنثى)"]
["Power input","عالٍ","","","كيلوواط","0.074","0.074","0.094","0.121"]
["","منخفض","","","كيلوواط","0.060","0.055","0.055","0.066"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","تدفئة","","الحد الأقصى","درجة مئوية","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["","","","الحد الأدنى","درجة مئوية","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","التبريد","","الحد الأدنى","درجة مئوية","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","الحد الأقصى","درجة مئوية","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["Dimensions","Unit","","العرض","مم","575","575","575","575"]
["","","","العمق","مم","575","575","575","575"]
["","","","الارتفاع","مم","285 (4)","285 (4)","285 (4)","285 (4)"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","20","20","20","20"]
["Fan","Air flow rate","","Low","م³/ساعة","318","300","300","390"]
["","","","High","م³/ساعة","468","438","618","822"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الإجمالية بـ 4 أنابيب","","منخفض","كيلوواط","1.3 (1)","1.6 (1)","1.6 (1)","2.6 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلوواط","1.8 (1)","2.9 (1)","3.8 (1)","4.6 (1)"]
["","الاستطاعة الملموسة بـ 4 أنابيب","","منخفض","كيلوواط","1.0 (1)","1.0 (1)","1.0 (1)","1.6 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلوواط","1.5 (1)","1.8 (1)","2.5 (1)","3.2 (1)"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بـ 4 أنابيب","","منخفض","كيلوواط","2.4 (3)","2.6 (3)","2.6 (3)","3.2 (3)"]
["","","","عالٍ","كيلوواط","3.3 (3)","3.6 (3)","4.7 (3)","5.7 (3)"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Notes","","","","","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة","(1) - وحدة حرارية/ ساعة"]
["","","","","","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية","(2) - التدفئة: 2 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 45‏° مئوية؛; الماء الخارج 40°مئوية"]
["","","","","","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية","(3) - التدفئة: 4 أنبوب: هواء 20‏° مئوية CDB، و15‏° مئوية CWB؛; الماء الداخل 65‏° مئوية؛; الماء الخارج 55°مئوية"]
["","","","","","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح","(4) - يشمل الارتفاع علبة المفتاح"]
["","","","","","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها.","(5) - لا تسمح لماء درجة حرارته أقل من 5‏° مئوية أو أكثر من 50°/70° مئوية بدخول الوحدة، فقد يؤدي ذلك إلى إعطابها."]