{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":14,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWN-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWN04AAFN6V3","FWN05AAFN6V3","FWN06AAFN6V3","FWN07AAFN6V3","FWN08AAFN6V3","FWN10AAFN6V3","FWN12AAFN6V3","FWN16AAFN6V3","FWN18AAFN6V3"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الملموسة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","2.19 (1)","2.54 (1)","3.90 (1)","4.35 (1)","5.01 (1)","5.40 (1)","6.51 (1)","9.23 (1)","9.99 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","2.98 (1)","3.56 (1)","4.47 (1)","5.04 (1)","6.29 (1)","6.83 (1)","9.50 (1)","13.0 (1)","14.3 (1)"]
["","الاستطاعة الإجمالية بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","2.82 (1)","3.36 (1)","5.17 (1)","5.71 (1)","6.14 (1)","6.77 (1)","8.56 (1)","12.2 (1)","13.6 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","3.76 (1)","4.61 (1)","5.91 (1)","6.55 (1)","7.46 (1)","8.35 (1)","12.1 (1)","16.6 (1)","18.6 (1)"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","3.23 (3)","3.23 (3)","5.25 (3)","5.21 (3)","7.02 (3)","6.99 (3)","10.9 (3)","14.9 (3)","14.8 (3)"]
["","","","عالٍ","kW","3.91 (3)","3.89 (3)","5.72 (3)","5.65 (3)","7.99 (3)","7.94 (3)","14.4 (3)","19.3 (3)","19.2 (3)"]
["Power input","منخفض","","","kW","0.45","0.40","0.102","0.102","0.124","0.124","0.144","0.223","0.221"]
["","عالٍ","","","kW","0.112","0.112","0.152","0.152","0.248","0.248","0.317","0.452","0.441"]
["Dimensions","Unit","","الارتفاع","mm","559","559","559","559","559","559","718","718","718"]
["","","","العرض","mm","754","754","964","964","1,174","1,174","1,174","1,384","1,384"]
["","","","العمق","mm","280","280","280","280","280","280","353","353","353"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","34.7","35.5","43.2","44.4","50.3","51.7","71","83","86"]
["Fan","Air flow rate","","Low","m³/h","531","529","1,005","985","1,192","1,184","1,468","2,083","2,065"]
["","","","High","m³/h","793","783","1,211","1,182","1,576","1,550","2,332","3,187","3,154"]
["","الضغط الاستاتيكي المتوفر","","منخفض","باسكال","29","30","41","41","38","38","31","31","32"]
["","","","عالٍ","باسكال","65","65","59","59","67","66","74","74","74"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","dBA","54 (4)","54 (4)","59 (4)","61 (4)","62 (4)","62 (4)","60 (4)","69 (4)","69 (4)"]
["","عالٍ","","","dBA","66 (4)","66 (4)","69 (4)","69 (4)","72 (4)","72 (4)","74 (4)","78 (4)","78 (4)"]
["Sound pressure level","Low","","","dBA","46 (5)","46 (5)","53 (5)","53 (5)","55 (5)","55 (5)","53 (5)","61 (5)","61 (5)"]
["","High","","","dBA","59 (5)","59 (5)","58 (5)","58 (5)","64 (5)","64 (5)","67 (5)","69 (5)","69 (5)"]
["تدفق الماء","التبريد","","منخفض","ل/سا","491 (1)","584 (1)","904 (1)","998 (1)","1,085 (1)","1,207 (1)","1,475 (1)","2,150 (1)","2,389 (1)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","666 (1)","810 (1)","1,040 (1)","1,148 (1)","1,343 (1)","1,524 (1)","2,160 (1)","2,936 (1)","3,270 (1)"]
["","تدفئة","","عالٍ","ل/سا","342 (3)","340 (3)","501 (3)","496 (3)","708 (3)","708 (3)","1,278 (3)","1,688 (3)","1,688 (3)"]
["","","","منخفض","ل/سا","283 (3)","283 (3)","460 (3)","456 (3)","619 (3)","619 (3)","940 (3)","1,309 (3)","1,309 (3)"]
["","انخفاض ضغط الماء","التبريد","منخفض","كيلو باسكال","10 (1)","8 (1)","18 (1)","15 (1)","17 (1)","11 (1)","15 (1)","21 (1)","28 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلو باسكال","7 (1)","7 (1)","14 (1)","12 (1)","24 (1)","16 (1)","29 (1)","36 (1)","48 (1)"]
["","","تدفئة","منخفض","كيلو باسكال","5 (3)","5 (3)","12 (3)","10 (3)","22 (3)","22 (3)","6 (3)","12 (3)","12 (3)"]
["","","","عالٍ","كيلو باسكال","7 (3)","7 (3)","14 (3)","12 (3)","27 (3)","27 (3)","11 (3)","19 (3)","19 (3)"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","التبريد","","الحد الأدنى","درجة مئوية","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","الحد الأقصى","درجة مئوية","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95","95","95"]
["","تدفئة","","الحد الأدنى","درجة مئوية","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5","5","5"]
["","","","الحد الأقصى","درجة مئوية","95.000","95.000","95.000","95.000","95.000","95.000","95","95","95"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","17","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["Water connections","الملف الابتدائي","","","inch","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","1\"","1\"","1\""]
["","الملف الإضافي","","","inch","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","1\"","1\"","1\""]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن."]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K."]
["","","","","","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741"]
["","","","","","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]