{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWR-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWR02AATV3","FWR03AATV3","FWR06AATV3","FWR08AATV3"]
["Sound pressure level","Low","","","ديسيبل أمبير","35 (6)","31 (6)","38 (6)","44 (5)"]
["","High","","","ديسيبل أمبير","45 (6)","43 (6)","51 (6)","62 (5)"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","ديسيبل أمبير","40 (4)","36 (4)","43 (4)","49 (4)"]
["","عالٍ","","","ديسيبل أمبير","50 (4)","48 (4)","56 (4)","67 (4)"]
["تدفق الماء","التبريد","","منخفض","ل/سا","234 (1)","302 (1)","515 (1)","706 (1)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","337 (1)","503 (1)","774 (1)","1,376 (1)"]
["","تدفئة","","عالٍ","ل/سا","373 (2)","506 (2)","866 (2)","1,455 (2)"]
["","","","منخفض","ل/سا","260 (2)","301 (2)","575 (2)","764 (2)"]
["","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","12 (2)","11 (2)","14 (2)","18 (2)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","6 (2)","5 (2)","7 (2)","6 (2)"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","12 (1)","11 (1)","14 (1)","20 (1)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","6 (1)","5 (1)","7 (1)","6 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Power input","عالٍ","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","منخفض","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","تدفئة","","الحد الأقصى","°مئوية","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["","","","الحد الأدنى","°مئوية","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","التبريد","","الحد الأدنى","°مئوية","5","5","5","5"]
["","","","الحد الأقصى","°مئوية","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","العمق","mm","246","246","246","271"]
["","","","الارتفاع","mm","564","564","564","564"]
["Water connections","الملف الإضافي","","","inch","","1/2\""]
["","الملف الابتدائي","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض - RAL9010","أبيض - RAL9010","أبيض - RAL9010"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","21.2","27.5","33.6","43.1"]
["Fan","Air flow rate","","Low","م³/ساعة","211","241","470","642"]
["","","","High","م³/ساعة","344","442","785","1,393"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","فولت","230","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن."]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K."]
["","","","","","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741"]
["","","","","","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]
["","","","","","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]