{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Sound pressure level","Heating","عند سرعة مروحة عالية","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","عند سرعة مروحة منخفضة","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","عند سرعة مروحة متوسطة","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Cooling","عند سرعة مروحة منخفضة","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","عند سرعة مروحة عالية","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","عند سرعة مروحة متوسطة","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","لوحة التركيب","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","نموذج التركيب","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","حقيبة المسامير اللولبية","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","مادة مشبك السلك","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","شريط عزل الحرارة","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","تدابير السلامة الوقائية العامة","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerant","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","النوع","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Cooling capacity","Total capacity","عند سرعة مروحة عالية","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","النوع","","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","النوع","","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection"]
["","Drain","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Cooling","عند سرعة مروحة عالية","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["مرشح هواء","النوع","","","Removable / washable","Removable / washable","Removable / washable","Removable / washable","Removable / washable","Removable / washable","Removable / washable"]
["Dimensions","Unit","العرض","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","العمق","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","الارتفاع","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["الغلاف","اللون","","","White","White","White","White","White","White","White"]
["الوزن","الوحدة","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Heating capacity","الاستطاعة الإجمالية","عند سرعة مروحة عالية","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","الاسم","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Voltage","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة."]
["","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة."]
["","","","","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(4) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(7) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(7) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(7) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(7) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(7) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(7) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية"]
["","","","","(8) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(8) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(8) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(8) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(8) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(8) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(8) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا"]
["","","","","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(9) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]