{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["استطاعة التبريد","الاستطاعة الإجمالية","","عند سرعة مروحة عالية","كيلو واط","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة الإجمالية","","عند سرعة مروحة عالية","كيلو واط","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["طاقة الدخل - 50 هرتز","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","كيلو واط","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","التدفئة","","عند سرعة مروحة عالية","كيلو واط","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","العرض","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","العمق","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["الغلاف","اللون","","","","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)"]
["","المادة","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء - 50 هرتز","التبريد","عند سرعة مروحة عالية","م³/دقيقة","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","م³/دقيقة","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","الضغط الاستاتيكي الخارجي - 50هرتز","","عالٍ","باسكال","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["مستوى قوة الصوت","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","ديسيبل أمبير","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["مستوى ضغط الصوت","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","ديسيبل أمبير","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","ديسيبل أمبير","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","ديسيبل أمبير","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","التدفئة","","عند سرعة مروحة عالية","ديسيبل أمبير","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","ديسيبل أمبير","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","ديسيبل أمبير","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","النوع","","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة"]
["","","","القطر الخارجي","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","غاز","","النوع","","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة"]
["","","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","التصريف","","","","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم"]
["ارتفاع الصرف","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["مرشح هواء","النوع","","","","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net"]
["Standard Accessories","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","هرتز","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["تيار - 50 هرتز","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع."]
["","","","","","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(4) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية."]
["","","","","","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)","(5) - إن الضغط الستاتيكي الخارجي قابل للتغيير للضبط بجهز التحكم عن بعد (من القياسي إلى العالي، انظر دليل التركيب)"]
["","","","","","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(6) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(7) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(9) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية"]
["","","","","","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(10) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا"]
["","","","","","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(11) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]