{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["استطاعة التبريد","الاستطاعة الإجمالية","","عند سرعة مروحة عالية","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة الإجمالية","","عند سرعة مروحة عالية","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["طاقة الدخل - 50 هرتز","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","التدفئة","","عند سرعة مروحة عالية","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","العرض","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","العمق","mm","575","575","575","575","575","575"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء - 50 هرتز","التبريد","عند سرعة مروحة عالية","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["مستوى قوة الصوت","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["مستوى ضغط الصوت","التبريد","","عند سرعة مروحة عالية","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","التدفئة","","عند سرعة مروحة عالية","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","النوع","","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة"]
["","","","القطر الخارجي","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","غاز","","النوع","","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة"]
["","","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","التصريف","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["لوحة ديكور","الطراز","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","اللون","","","","أبيض (N9.5)","أبيض (N9.5)","أبيض (N9.5)","أبيض (N9.5)","أبيض (N9.5)","أبيض (N9.5)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","العرض","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","العمق","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","الوزن","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["لوحة ديكور 2","الطراز","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","اللون","","","","فضة","فضة","فضة","فضة","فضة","فضة"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","العرض","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","العمق","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","الوزن","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["لوحة ديكور 3","الطراز","","","","BYFQ60B2W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B2W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B2W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B2W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B2W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B2W1, راجع الملاحظة 2"]
["","اللون","","","","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","العرض","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","العمق","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","الوزن","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["لوحة ديكور 4","الطراز","","","","BYFQ60B3W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B3W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B3W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B3W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B3W1, راجع الملاحظة 2","BYFQ60B3W1, راجع الملاحظة 2"]
["","اللون","","","","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)","أبيض (RAL9010)"]
["","الأبعاد","","الارتفاع","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","العرض","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","العمق","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","الوزن","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["مرشح هواء","النوع","","","","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net"]
["Standard Accessories","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","مشابك","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","مشبك معدني لخرطوم الصرف","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","مسامير لولبية","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","لبادة مانعة للتسريب","","","","4","4","4","4","4","4"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["تيار - 50 هرتز","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع."]
["","","","","","(2) - من الضروري استخدام الخيار ERPS23 (شد أسلاك التحويل) لتوصيل اللوحة القياسية.","(2) - من الضروري استخدام الخيار ERPS23 (شد أسلاك التحويل) لتوصيل اللوحة القياسية.","(2) - من الضروري استخدام الخيار ERPS23 (شد أسلاك التحويل) لتوصيل اللوحة القياسية.","(2) - من الضروري استخدام الخيار ERPS23 (شد أسلاك التحويل) لتوصيل اللوحة القياسية.","(2) - من الضروري استخدام الخيار ERPS23 (شد أسلاك التحويل) لتوصيل اللوحة القياسية.","(2) - من الضروري استخدام الخيار ERPS23 (شد أسلاك التحويل) لتوصيل اللوحة القياسية."]
["","","","","","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة"]
["","","","","","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة.","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة."]
["","","","","","(5) - الأبعاد لا تشمل علبة التحكم","(5) - الأبعاد لا تشمل علبة التحكم","(5) - الأبعاد لا تشمل علبة التحكم","(5) - الأبعاد لا تشمل علبة التحكم","(5) - الأبعاد لا تشمل علبة التحكم","(5) - الأبعاد لا تشمل علبة التحكم"]
["","","","","","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية"]
["","","","","","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا"]
["","","","","","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(12) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]