{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":14,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8PY1","RWEYQ10PY1","RWEYQ20PY1","RWEYQ24PY1","RWEYQ30PY1","RWEYQ16PY1","RWEYQ18PY1","RWEYQ26PY1","RWEYQ28PY1"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","50","51","54","55","56","53","54","55","55"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","دليل التركيب","دليل التركيب"]
["","دليل التشغيل","","","","دليل التشغيل","دليل التشغيل"]
["","أنابيب توصيل","","","","أنابيب توصيل","أنابيب توصيل"]
["","مشابك","","","","مشابك","مشابك"]
["Capacity range","HP","","","","8","10","20","24","30","16","18","26","28"]
["Maximum number of connectable indoor units","","","","","17","21","36","36","36","34","36","36","36"]
["Compressor","Type","","","","Hermetically sealed scroll compressor","Hermetically sealed scroll compressor"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","149","150"]
["EER","","","","","4.89","4.14","4.41","4.91","4.43","4.92","4.63","4.74","4.57"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","7.3","8.8"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","3.5","4.2"]
["","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indoor index connection","اسمي","","","","200","250","500","600","750","400","450","650","700"]
["","Min.","","","","100","125","250","300","375","200","225","325","350"]
["","Max.","","","","260","325","650","780","975","520","585","845","910"]
["Cooling capacity","Nom.","","","kW","22.4 (1)","26.7 (1)","53.4 (1)","67.2 (1)","80.1 (1)","44.8 (1)","49.1 (1)","71.5 (1)","75.8 (1)"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","15.9","15.9","19.1","12.7","15.9","19.1","19.1"]
["","","","النوع","","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection"]
["","طول الأنابيب الإجمالي","النظام","فعلي","م","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","19.1 (3)","22.2 (3)","28.6 (3)","34.9 (3)","34.9 (3)","28.6 (3)","28.6 (3)","34.9 (3)","34.9 (3)"]
["","","","النوع","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["","Drain","","Outlet","","PS 1/2B internal thread","PS 1/2B internal thread"]
["","Level difference","OU - IU","Outdoor unit in highest position","م","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Indoor unit in highest position","م","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","","IU - IU","Max.","م","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Discharge gas","","OD","mm","15.9 (4), 19.1 (5)","19.1 (4), 22.2 (5)","22.2 (4), 28.6 (5)","28.6 (4), 34.9 (5)","28.6 (4), 34.9 (5)","22.2 (4), 28.6 (5)","22.2 (4), 28.6 (5)","28.6 (4), 34.9 (5)","28.6 (4), 34.9 (5)"]
["","","","Type","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["","Water","","Inlet","","PT1 1/4B internal thread","PT1 1/4B internal thread"]
["","","","Outlet","","PT1 1/4B internal thread","PT1 1/4B internal thread"]
["COP","","","","","5.81","5.08","5.21","5.91","5.19","5.87","5.48","5.62","5.40"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","780","780"]
["","","","العمق","mm","550","550"]
["","","","الارتفاع","mm","1,000","1,000"]
["Heating capacity","Nom.","","","kW","25.0 (2)","31.5 (2)","63.0 (2)","75.0 (2)","94.5 (2)","50.0 (2)","56.5 (2)","81.5 (2)","88.0 (2)"]
["Power supply","الطور","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","الاسم","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Voltage","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ درجة حرارة الماء الداخل: 20 درجة مئوية؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز","(3) - في حالة سخونة نظام المضخة، لا يتم استخدام أنبوب الغاز"]
["","","","","","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد","(4) - في حالة سخونة نظام الاسترداد"]
["","","","","","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة","(5) - في حالة سخونة نظام المضخة"]
["","","","","","(6) - لا ينبغي تركيب هذه الوحدة في الخارج، إنّما في الداخل؛ على سبيل المثال في غرفة الآلات.","(6) - لا ينبغي تركيب هذه الوحدة في الخارج، إنّما في الداخل؛ على سبيل المثال في غرفة الآلات.","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية"]
["","","","","","(7) - حافظ على درجة الحرارة المحيطة عند 0-40 درجة مئوية والرطوبة عند 80٪ رطوبة نسبية أو أقل. طرد الحرارة من الغلاف: 0.64 كيلو واط/ 8 قوة حصان","(7) - حافظ على درجة الحرارة المحيطة عند 0-40 درجة مئوية والرطوبة عند 80٪ رطوبة نسبية أو أقل. طرد الحرارة من الغلاف: 0.71 كيلو واط/ 10 قوة حصان","(7) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(7) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(7) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(7) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(7) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(7) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(7) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC"]
["","","","","","(8) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(8) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة حرارة الماء الداخل 30 درجة مئوية","(8) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(8) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(8) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(8) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(8) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(8) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(8) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط"]
["","","","","","(9) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(9) - TOCA تعني القيمة الكلية لكا مجموعة OC","(9) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(9) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(9) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(9) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(9) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(9) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(9) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(10) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(10) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(10) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(10) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(10) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(10) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(10) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(10) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(10) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(11) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(11) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(11) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا"]
["","","","","","(12) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(12) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(12) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(12) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(12) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(12) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(12) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(12) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(12) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)"]
["","","","","","(13) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(13) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(13) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(13) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(13) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(13) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(13) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(13) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(13) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب"]
["","","","","","(14) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(14) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(14) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(14) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(14) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(14) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(14) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(14) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(14) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["","","","","","(15) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(15) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب"]
["","","","","","(16) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(16) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]