{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":26,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYTQ-UYF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYTQ8U7YF","RXYTQ10U7YF","RXYTQ12U7YF","RXYTQ14U7YF","RXYTQ16U7YF","RXYTQ18U7YF","RXYTQ20U7YF","RXYTQ22U7YF","RXYTQ24U7YF","RXYTQ26U7YF","RXYTQ28U7YF","RXYTQ30U7YF","RXYTQ32U7YF","RXYTQ34U7YF","RXYTQ36U7YF","RXYTQ38U7YF","RXYTQ40U7YF","RXYTQ42U7YF","RXYTQ44U7YF","RXYTQ46U7YF","RXYTQ48U7YF"]
["System","Outdoor unit module 1","","","","","","","","","RXYTQ8U","RXYTQ8U","RXYTQ10U","RXYTQ8U","RXYTQ12U","RXYTQ12U","RXYTQ14U","RXYTQ16U","RXYTQ8U","RXYTQ8U","RXYTQ8U","RXYTQ10U","RXYTQ10U","RXYTQ12U","RXYTQ14U","RXYTQ16U"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","","","","","RXYTQ10U","RXYTQ12U","RXYTQ12U","RXYTQ16U","RXYTQ14U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ10U","RXYTQ12U","RXYTQ14U","RXYTQ14U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","","","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U","RXYTQ16U"]
["Capacity range","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48"]
["Maximum number of connectable indoor units","","","","","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)","64 (9)"]
["Indoor index connection","Min.","","","","100","125","150","175","200","225","250","275","300","325","350","375","400","425","450","475","500","525","550","575","600"]
["","اسمي","","","","200","250","300","350","400","450","500","550","600","650","700","750","800","850","900","950","1,000","1,050","1,100","1,150","1,200"]
["","Max.","","","","260","325","390","455","520","585","650","715","780","845","910","975","1,040","1,105","1,170","1,235","1,300","1,365","1,430","1,495","1,560"]
["Dimensions","Unit","","الارتفاع","mm","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["","","","العرض","mm","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","العمق","mm","765","765","765","765","765"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","198","234","234","283","283"]
["Fan","Air flow rate","التبريد","Nom.","م³/دقيقة","162","223","223","260","260"]
["","","","Nom.","cfm","5,721","7,875","7,875","9,182","9,182"]
["","External static pressure","","Max.","باسكال","78","78","78","78","78"]
["Compressor","Type","","","","Hermetically sealed scroll compressor","Hermetically sealed scroll compressor","Hermetically sealed scroll compressor","Hermetically sealed scroll compressor","Hermetically sealed scroll compressor"]
["Operation range","Cooling","","الحد الأدنى","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","حد أقصى","°CDB","52.0","52.0","52.0","52.0","52.0"]
["","Heating","","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","ديسيبل أمبير","78.0 (10)","79.2 (10)","81.0 (10)","81.6 (10)","86.0 (10)","81.7 (10)","82.8 (10)","83.2 (10)","86.6 (10)","84.3 (10)","87.2 (10)","87.3 (10)","89.0 (10)","87.4 (10)","87.7 (10)","87.8 (10)","88.0 (10)","89.4 (10)","89.6 (10)","89.7 (10)","90.8 (10)"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","ديسيبل أمبير","57.0 (11)","59.0 (11)","61.0 (11)","61.0 (11)","64.0 (11)","61.1 (11)","62.5 (11)","63.1 (11)","64.8 (11)","64.0 (11)","65.8 (11)","65.8 (11)","67.0 (11)","65.8 (11)","66.3 (11)","66.3 (11)","66.6 (11)","67.6 (11)","68.0 (11)","68.0 (11)","68.8 (11)"]
["Refrigerant","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","كغ","6.7","10.3","10.4","11.7","11.8"]
["Piping connections","Liquid","","النوع","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["","","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","غاز","","النوع","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["","","","القطر الخارجي","mm","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6"]
["","طول الأنابيب الإجمالي","النظام","فعلي","م","1,000 (12)","1,000 (12)","1,000 (12)","1,000 (12)","1,000 (12)"]
["Power supply","الاسم","","","","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF","YF"]
["","الطور","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequency","","","هرتز","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(1) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية CDB (26.7° مئوية CDB للكويت)، و19.0‏° مئوية CDB (19.4° مئوية CDB للكويت)، درجة الحرارة الخارجية 35° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة"]
["","","","","","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(2) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية للحوجلة الجافة، ISO15042: 2011، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة"]
["","","","","","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(3) - التبريد: T2: درجة الحرارة الداخلية 26.6‏° مئوية CDB، و19.4‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 48° مئوية CDB، و AHRI 1230: 2010، وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة"]
["","","","","","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(4) - التبريد: T3: درجة الحرارة الداخلية 29.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011"]
["","","","","","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(5) - التبريد: T1: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011"]
["","","","","","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27.0‏° مئوية CDB، و19.0‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية 29‏° مئوية CDB، بحسب ISO15042:2011"]
["","","","","","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة","(7) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB؛ درجة الحرارة الخارجية 7‏° مئوية CDB؛ و6° مئوية CWB، طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. وحدات داخلية بمدخل طاقة (نوع بمجاري) مضمّنة"]
["","","","","","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019","(8) - عامل الأداء الفصلي للتبريد في المناخات الحارة عند الشرط T3 حسب ISO 16358-1:2013/AMD‏ 1:2019"]
["","","","","","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(9) - يستند العدد الفعلي للوحدات على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV DX الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (الموجودة؛; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(10) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(11) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(12) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب"]
["","","","","","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(13) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية"]
["","","","","","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية","(14) - تستند RLA إلى الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية 46°مئوية"]
["","","","","","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(15) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً."]
["","","","","","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(16) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى."]
["","","","","","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(17) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)"]
["","","","","","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(18) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة."]
["","","","","","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(19) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(20) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(21) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى."]
["","","","","","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(22) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA"]
["","","","","","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(23) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل."]
["","","","","","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(24) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (18~48HP) مع التركيبة المتعددة القياسية"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1","1","1"]
["","أنابيب توصيل","","","","1","1","1","1","1"]