{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":19,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFT-B-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWFT250B-XSC1","EWFT320B-XSC1","EWFT370B-XSC1","EWFT390B-XSC2","EWFT450B-XSC2","EWFT510B-XSC2","EWFT540B-XSC2","EWFT590B-XSC2","EWFT630B-XSC2","EWFT720B-XSC2","EWFT760B-XSC2","EWFT830B-XSC2","EWFT880B-XSC2","EWFTC10B-XSC2"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","331.9","429.6","487.6","508.5","591.6","673.7","716.2","774.8","829.5","945.8","1,002","1,100","1,156","1,326"]
["Commande de puissance","Méthode","","","","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape"]
["","Puissance minimale","","","%","50","39","33","18","16","25","14","22","20","18","17","15","14","25"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","87.99","108.4","131","139.3","152.6","176.8","175.2","197.5","219.9","241.8","264.5","284.6","307.3","351.7"]
["EER","","","","","3.772","3.963","3.722","3.65","3.877","3.81","4.088","3.923","3.772","3.912","3.789","3.865","3.763","3.77"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","5.185","5.518","5.366","5.122","5.326","5.322","5.623","5.546","5.509","5.570","5.518","5.553","5.519","5.514"]
["SEER","","","","","4.723","5.186","5.011","4.74","4.957","4.911","5.213","5.141","5.131","5.219","5.193","5.251","5.243","5.189"]
["Dimensions","Unité","","Profondeur","mm","2,514","3,594","3,594","3,594","4,674","4,674","5,754","5,754","5,754","6,834","6,834","8,008","8,008","9,088"]
["","","","Hauteur","mm","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535"]
["","","","Largeur","mm","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","2,272","2,851","2,975","3,064","3,658","3,904","4,520","4,636","4,747","5,404","5,515","6,352","6,464","7,331"]
["","Unité","","","kg","2,129","2,678","2,800","2,885","3,420","3,634","4,150","4,266","4,377","4,975","5,086","5,879","5,991","6,792"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["","Matériau","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Type","","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["","Volume d'eau","","","L","143","173","175","179","238","270","370","370","370","429","429","473","473","539"]
["","Chute de pression d'eau","Rafraîchissement","Nom.","kPa","30.08","49.4","55.88","53.34","71.65","15.77","17.68","20.48","23.27","20.04","22.37","26.69","29.35","30.25"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilateur","Quantité","","","","4","6","6","6","8","8","10","10","10","12","12","14","14","16"]
["","Type","","","","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct"]
["","Débit d'air","Rafraîchissement","Nom.","l/s","22,510","33,765","33,765","33,765","45,020","45,020","56,275","56,275","56,275","67,530","67,530","78,785","78,785","90,040"]
["Moteur de ventil.","Entraînement","","","","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt","Marche/arrêt"]
["Compresseur","Quantité_","","","","2","3","3","4","4","4","5","5","5","6","6","7","7","8"]
["","Type","","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll"]
["Plage de fonctionnement","Côté air","Rafraîchissement","Min.","°CBS","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Côté eau","Évaporateur","Min.","°CBS","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Max.","°CBS","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","93.5","94.8","95.3","95.1","96.1","96.5","96.9","97.2","97.5","98","98.3","98.7","98.9","99.5"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","74.4","75.1","75.6","75.4","75.9","76.3","76.2","76.5","76.8","76.9","77.1","77.2","77.4","77.6"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","PRP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","26.0","30.0","33.0","37.0","42.0","47.0","50.0","54.0","58.0","66.0","69.0","75.0","80.0","90.0"]
["","Circuits","","Quantité","","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Plage de tension","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unité","Courant de démarrage","","Max.","A","647","703","746","750","803","845","858","901","944","999","1,042","1,142","1,142","1,240"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","160.7","202.1","239.6","253.6","282.7","322.7","327.1","364.3","401.6","445.1","482.9","523.9","561.6","642.5"]
["","","","Max.","A","199","255","298","302","355","397","410","453","496","551","594","694","694","792"]
["","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","219","281","327","332","390","437","451","498","545","607","653","763","763","872"]
["Remarques","","","","","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances selon le logiciel Chiller Configurator 1.5"]
["","","","","","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge.","(2) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évap. 26°C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évap. 18°C ; temp. ext. 35°C ; éthylène glycol 25 % ; fonct. à pleine charge."]