{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH335VZXSA1","EWWH365VZXSA1","EWWH450VZXSA1","EWWH525VZXSA1","EWWH580VZXSA1","EWWH670VZXSA1","EWWH800VZXSA1","EWWH875VZXSA2","EWWH950VZXSA2","EWWHC11VZXSA2","EWWHC12VZXSA2","EWWHC13VZXSA2","EWWHC14VZXSA2","EWWHC15VZXSA2"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","329","365","448","521","579","665","788","877","952","1,029","1,169","1,288","1,422","1,540"]
["Commande de puissance","Méthode","","","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable"]
["","Puissance minimale","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","60.5","66.6","81","96","109","121","147","168","185","198","224","248","276","298"]
["EER","","","","5.44","5.48","5.53","5.42","5.29","5.49","5.37","5.23","5.16","5.19","5.22","5.19","5.16","5.16"]
["Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)","","","","7.14","7.56","8.32","8.32","8.34","8.46","8.55","8.26","8.26","8.5","8.54","8.81","8.61","8.72"]
["Dimensions","Unité","Profondeur","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","Hauteur","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","Largeur","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Poids","Unité","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Poids en fonctionnement","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Type","","","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée","Multitubulaire à calandre noyée"]
["","Volume d'eau","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Compresseur","Type","","","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter","Compresseur monovis commandé par Inverter"]
["","Quantité_","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Rafraîchissement","Nom.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Réfrigérant","Type","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Charge","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Circuits","Quantité","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","PRP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : évaporateur 12,0/7,0°C ; condenseur 30/35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail : eau, facteur d'encrassement = 0"]
["","","","","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744","(2) - Les données de niveau sonore sont mesurées dans les conditions suivantes : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; ; temp. de l'eau à l'entrée du condenseur 30 °C ; ; temp. de l'eau à la sortie du condenseur 35 °C ; ; fonctionnement à pleine charge ; ; norme : ISO3744"]
["","","","","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(3) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C","(4) - Le courant de service nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12°C/7°C ; condenseur 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(5) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson."]
["","","","","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(6) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(7) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1"]
["","","","","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(8) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options."]
["","","","","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(9) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité."]
["","","","","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(10) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »)."]
["","","","","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(11) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes."]
["","","","","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage."]