{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","Haut","dBA","40","40"]
["","","Bas","dBA","33","33"]
["","Rafraîchissement","Bas","dBA","33","33"]
["","","Haut","dBA","40","40"]
["Systèmes de commande","Télécommande câblée","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Télécommande infrarouge","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","9.52","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","15.9","15.9"]
["","Évacuation","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","Nom.","kW","0.35"]
["","Chauffage","Nom.","kW","0.35"]
["Vide de faux-plafond requis >","mm","","","350","350"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","dBA","66","66"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","1,400","1,400"]
["","","Profondeur","mm","700","700"]
["","","Hauteur","mm","300","300"]
["Caisson","Matériau","","","","Acier galvanisé"]
["","Couleur","","","Non peinte (galvanisée)","Not painted"]
["Poids","Unité","","kg","45","45"]
["Ventilateur","Pression statique externe","Haute","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Hauteur manométrique","mm","","","625","625"]
["Façade","Poids","","kg","6.5","6.5"]
["","Modèle","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensions","Hauteur","mm","55","55"]
["","","Profondeur","mm","500","500"]
["","","Largeur","mm","1,500","1,500"]
["","Couleur","","","Blanc (10Y9/0,5)","Blanc (10Y9/0,5)"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60"]
["","Nom","","","VE","VE"]
["","Tension","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m","(1) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière."]
["","","","","(4) - Les valeurs de pression sonore indiquées correspondent à une unité à aspiration par l’arrière.","(4) - Catégorie d'unité DESP : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","(5) - Catégorie d'unité DESP : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale) ; dénivelé : 0m"]