{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":13,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWB-CTN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWB04CATN6V3","FWB05CATN6V3","FWB06CATN6V3","FWB08CATN6V3","FWB10CATN6V3","FWB11CATN6V3","FWB15CATN6V3","FWB17CATN6V3"]
["Niveau de pression sonore","Bas","","","dBA","20.0 (4)","31.0 (5)","31.0 (5)","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)","53.0 (4)","53.0 (4)"]
["","Haut","","","dBA","44.0 (4)","46.0 (5)","46.0 (5)","50.0 (4)","50.0 (4)","50.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["Niveau de puissance sonore totale","Bas","","","dBA","28.0 (4)","39.0 (4)","39.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["","Haut","","","dBA","52.0 (4)","54.0 (4)","54.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","69.0 (4)","69.0 (4)"]
["Débit d'eau","Rafraîchissement","","Bas","l/h","160 (1)","222 (1)","274 (1)","343 (1)","394 (1)","482 (1)","1,095 (1)","1,225 (1)"]
["","","","Haut","l/h","340 (1)","408 (1)","527 (1)","664 (1)","828 (1)","930 (1)","1,295 (1)","1,448 (1)"]
["","Chauffage","","Haut","l/h","346 (2)","408 (2)","528 (2)","749 (2)","898 (2)","955 (2)","1,357 (2)","1,472 (2)"]
["","","","Bas","l/h","153 (2)","231 (2)","276 (2)","408 (2)","442 (2)","457 (2)","1,162 (2)","1,248 (2)"]
["","Chute de pression d'eau","Chauffage","Haut","kPa","5 (2)","7 (2)","8 (2)","11 (2)","8 (2)","11 (2)","16 (2)","23 (2)"]
["","","","Bas","kPa","1 (2)","2 (2)","2 (2)","4 (2)","2 (2)","3 (2)","12 (2)","17 (2)"]
["","","Rafraîchissement","Haut","kPa","6 (1)","8 (1)","9 (1)","11 (1)","8 (1)","12 (1)","18 (1)","26 (1)"]
["","","","Bas","kPa","2 (1)","3 (1)","3 (1)","3 (1)","2 (1)","3 (1)","13 (1)","20 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation","","DE","mm","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["","Eau","","Entrée","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Sortie","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Puissance absorbée","Haut","","","kW","0.082","0.106","0.105","0.192","0.192","0.192","0.332","0.332"]
["","Bas","","","kW","0.024","0.034","0.034","0.076","0.076","0.076","0.235","0.235"]
["Température d'eau autorisée","Chauffage","","Max.","°C","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000"]
["","Rafraîchissement","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","758","758","968","968","1,178","1,178","1,178","1,178"]
["","","","Profondeur","mm","665","665","665","665","745","745","745","745"]
["","","","Hauteur","mm","250","250","250","250","280","280","280","280"]
["Raccords de tuyauterie","Serpentin primaire","","","pouce","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Poids","Unité","","","kg","24.4","25.4","33.0","36.0","45.0","45.0","51.0","51.0"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Bas","m³/h","109","171","195","305","333","333","1,050","1,050"]
["","","","Haut","m³/h","276","341","402","652","760","760","1,289","1,289"]
["","Pression statique disponible","","Haut","Pa","63","77","63","75","61","61","60","60"]
["","","","Bas","Pa","10","19","19","17","12","12","40","40"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K.","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. eau en entrée 7 °C, élévation de la température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 45 °C, chute de température de l'eau 5 K."]
["","","","","","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(3) - Chauffage : temp. intérieure 20°C BS, 15°C BH ; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K."]
["","","","","","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(4) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741"]
["","","","","","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(5) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité."]