{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":18,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWD-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWD04ACFN6V3","FWD04AAFN6V3","FWD06ACFN6V3","FWD06AAFN6V3","FWD08ACFN6V3","FWD08AAFN6V3","FWD10ACFN6V3","FWD10AAFN6V3","FWD12ACFN6V3","FWD16ACFN6V3","FWD16AAFN6V3","FWD18ACFN6V3","FWD18AAFN6V3"]
["Puissance frigorifique (conditions standards)","Puissance sensible (4 tuyaux)","","Bas","kW","2.09 (1)","","3.60 (1)","","4.79 (1)","","5.17 (1)","","6.29 (1)","8.58 (1)","","9.34 (1)"]
["","","","Haut","kW","2.80 (1)","","4.08 (1)","","5.94 (1)","","6.46 (1)","","9.06 (1)","12.14 (1)","","13.41 (1)"]
["","Puissance totale (4 tuyaux)","","Bas","kW","2.73 (1)","","4.92 (1)","","5.97 (1)","","6.61 (1)","","8.33 (1)","11.59 (1)","","12.87 (1)"]
["","","","Haut","kW","3.62 (1)","","5.60 (1)","","7.20 (1)","","8.10 (1)","","11.66 (1)","15.84 (1)","","17.66 (1)"]
["Puissance calorifique (conditions standards)","Puissance (4 tuyaux)","","Bas","kW","3.23 (3)","","5.25 (3)","","7.02 (3)","","6.99 (3)","","10.86 (3)","14.88 (3)","","14.79 (3)"]
["","","","Haut","kW","3.91 (3)","","5.72 (3)","","7.99 (3)","","7.94 (3)","","14.43 (3)","19.30 (3)","","19.20 (3)"]
["Puissance absorbée","Bas","","","kW","0.14","","0.35","","0.29","","0.29","","0.37","0.87","","0.87"]
["","Haut","","","kW","0.265","","0.460","","0.505","","0.505","","0.750","1.300","","1.300"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","559","280","559","280","559","280","559","280","718","718","352","718","352"]
["","","","Largeur","mm","754","754","964","964","1170","1174","1170","1174","1170","1380","1384","1380","1384"]
["","","","Profondeur","mm","280","559","280","559","280","559","280","559","353","353","718","353","718"]
["Poids","Unité","","","kg","34.7","35","43.2","43","50.3","50","51.7","52","70.9","83.4","83","85.9","86"]
["Caisson","Couleur","","","","","Non peinte (galvanisée)","","Non peinte (galvanisée)","","Non peinte (galvanisée)","","Non peinte (galvanisée)","","","Non peinte (galvanisée)","","Non peinte (galvanisée)"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Bas","m³/h","532","","1004","","1194","","1186","","1466","2084","","2065"]
["","","","Haut","m³/h","794","800","1212","1250","1573","1600","1550","1600","2328","3186","3000","3155","3000"]
["","Pression statique disponible","","Bas","Pa","38","","41","","38","","38","","30","31","","32"]
["","","","Haut","Pa","67","","59","","67","","66","","78","76","","74"]
["Niveau de puissance sonore totale","Bas","","","dBA","54 (4)","","61 (4)","","62 (4)","","62 (4)","","60 (4)","69 (4)","","69 (4)"]
["","Haut","","","dBA","66 (4)","","69 (4)","","72 (4)","","72 (4)","","74 (4)","78 (4)","","78 (4)"]
["Niveau de pression sonore","Bas","","","dBA","49 (5)","","56 (5)","","57 (5)","","57 (5)","","55 (5)","64 (5)","","64 (5)"]
["","Haut","","","dBA","61 (5)","","64 (5)","","67 (5)","","67 (5)","","69 (5)","73 (5)","","73 (5)"]
["Débit d'eau","Rafraîchissement","","Bas","l/h","491 (1)","","904 (1)","","1075 (1)","","1185 (1)","","1493 (1)","2138 (1)","","2358 (1)"]
["","","","Haut","l/h","666 (1)","","1040 (1)","","1322 (1)","","1476 (1)","","2130 (1)","2940 (1)","","3254 (1)"]
["","Chauffage","","Bas","l/h","283 (3)","","460 (3)","","614 (3)","","612 (3)","","950 (3)","1302 (3)","","1295 (3)"]
["","","","Haut","l/h","342 (3)","","501 (3)","","700 (3)","","695 (3)","","1264 (3)","1690 (3)","","1680 (3)"]
["","Chute de pression d'eau","Rafraîchissement","Bas","kPa","10 (1)","","18 (1)","","16 (1)","","10 (1)","","15 (1)","21 (1)","","27 (1)"]
["","","","Haut","kPa","17 (1)","","23 (1)","","23 (1)","","15 (1)","","28 (1)","36 (1)","","48 (1)"]
["","","Chauffage","Bas","kPa","5 (3)","","12 (3)","","8 (3)","","20 (3)","","6 (3)","12 (3)","","13 (3)"]
["","","","Haut","kPa","7 (3)","","14 (3)","","10 (3)","","25 (3)","","10 (3)","21 (3)","","20 (3)"]
["Température d'eau autorisée","Rafraîchissement","","Min.","°C","5","","5","","5","","5","","5","5","","5"]
["","","","Max.","°C","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","95.0","","95.0"]
["","Chauffage","","Min.","°C","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","5.00","","5.00"]
["","","","Max.","°C","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","95.000","","95.000"]
["Raccords de tuyauterie","Évacuation","","DE","mm","17","16","17","16","17","16","17","16","17","17","16","17","16"]
["Raccordements d'eau","Serpentin primaire","","","in","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","1/2\"","1/2\"","","1/2\""]
["","Serpentin supplémentaire","","","in","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","1/2\"","1/2\"","","1/2\""]
["Systèmes de commande","Télécommande câblée","","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A"]
["Alimentation électrique","Type","","","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Entrée de courant","Bas","","","A","","0.57","","1.18","","1.20","","1.20","","","3.26","","3.26"]
["","Haut","","","A","","0.95","","1.58","","1.97","","1.97","","","5.37","","5.37"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 7°C, élévation de la température de l'eau 5K.","(1) - Conditions nominales 4tuyaux: air 27°CBS - 19°CBH - eau en entrée 7°C - eau en sortie 12°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 7°C, élévation de la température de l'eau 5K.","(1) - Conditions nominales 4tuyaux: air 27°CBS - 19°CBH - eau en entrée 7°C - eau en sortie 12°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 7°C, élévation de la température de l'eau 5K.","(1) - Conditions nominales 4tuyaux: air 27°CBS - 19°CBH - eau en entrée 7°C - eau en sortie 12°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 7°C, élévation de la température de l'eau 5K.","(1) - Conditions nominales 4tuyaux: air 27°CBS - 19°CBH - eau en entrée 7°C - eau en sortie 12°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 7°C, élévation de la température de l'eau 5K.","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 7°C, élévation de la température de l'eau 5K.","(1) - Conditions nominales 4tuyaux: air 27°CBS - 19°CBH - eau en entrée 7°C - eau en sortie 12°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. eau en entrée 7°C, élévation de la température de l'eau 5K.","(1) - Conditions nominales 4tuyaux: air 27°CBS - 19°CBH - eau en entrée 7°C - eau en sortie 12°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°CBS, 15°CBH; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(2) - Conditions nominales 4tuyaux: air 20°CBS - eau en entrée 70°C - eau en sortie 60°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°CBS, 15°CBH; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(2) - Conditions nominales 4tuyaux: air 20°CBS - eau en entrée 70°C - eau en sortie 60°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°CBS, 15°CBH; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(2) - Conditions nominales 4tuyaux: air 20°CBS - eau en entrée 70°C - eau en sortie 60°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°CBS, 15°CBH; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(2) - Conditions nominales 4tuyaux: air 20°CBS - eau en entrée 70°C - eau en sortie 60°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°CBS, 15°CBH; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°CBS, 15°CBH; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(2) - Conditions nominales 4tuyaux: air 20°CBS - eau en entrée 70°C - eau en sortie 60°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air","(2) - Chauffage : temp. intérieure 20°CBS, 15°CBH; temp. de l'eau à l'entrée 65°C, chute de température de l'eau 10K.","(2) - Conditions nominales 4tuyaux: air 20°CBS - eau en entrée 70°C - eau en sortie 60°C à valeurs nominales de PSE et de débit d'air"]
["","","","","","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Puissance absorbée maximum à PSE de 0Pa","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Puissance absorbée maximum à PSE de 0Pa","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Puissance absorbée maximum à PSE de 0Pa","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Puissance absorbée maximum à PSE de 0Pa","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Puissance absorbée maximum à PSE de 0Pa","(3) - Niveau de puissance sonore conforme à la norme ISO3741","(3) - Puissance absorbée maximum à PSE de 0Pa"]
["","","","","","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Niveau sonore à PSE de 0Pa","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Niveau sonore à PSE de 0Pa","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Niveau sonore à PSE de 0Pa","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Niveau sonore à PSE de 0Pa","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Niveau sonore à PSE de 0Pa","(4) - Le niveau de pression sonore est mesuré à l'aide d'un microphone placé à 1 m de l'unité.","(4) - Niveau sonore à PSE de 0Pa"]
["","","","","","","(5) - Consommation de courant à PSE de 0Pa","","(5) - Consommation de courant à PSE de 0Pa","","(5) - Consommation de courant à PSE de 0Pa","","(5) - Consommation de courant à PSE de 0Pa","","","(5) - Consommation de courant à PSE de 0Pa","","(5) - Consommation de courant à PSE de 0Pa"]