{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":11,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-PV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ20PVE","FXAQ25PVE","FXAQ32PVE","FXAQ40PVE","FXAQ50PVE","FXAQ63PVE"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","35.0","36.0","38.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","31.0","31.0","31.0"]
["","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","31.0","31.0","31.0"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","35.0","36.0","38.0"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation","Manuel d'installation et d'exploitation"]
["","Panneau d'installation","","","","Panneau d'installation","Panneau d'installation","Panneau d'installation","Panneau d'installation","Panneau d'installation","Panneau d'installation"]
["","Schéma d'installation","","","","Schéma d'installation","Schéma d'installation","Schéma d'installation","Schéma d'installation","Schéma d'installation","Schéma d'installation"]
["","Bande isolante","","","","Bande isolante","Bande isolante","Bande isolante","Bande isolante","Bande isolante","Bande isolante"]
["","Attaches","","","","Attaches","Attaches","Attaches","Attaches","Attaches","Attaches"]
["","Vis","","","","Vis","Vis","Vis","Vis","Vis","Vis"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Système","Système d'unité extérieure connectable","","","","Série VRV R410A","Série VRV R410A","Série VRV R410A"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)","VP13 (I.D. 13/O.D. 18)"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Profondeur","mm","238","238","238","238","238","238"]
["","","","Hauteur","mm","290","290","290","290","290","290"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc (3.0Y8.5/0.5)","Blanc (3.0Y8.5/0.5)","Blanc (3.0Y8.5/0.5)","Blanc (3.0Y8.5/0.5)","Blanc (3.0Y8.5/0.5)","Blanc (3.0Y8.5/0.5)"]
["Poids","Unité","","","kg","11","11","11","14","14","14"]
["Ventilateur","Débit d'air - 60Hz","Rafraîchissement","Haut","m³/min","7.5","8","8.5"]
["","","","Bas","m³/min","4.5","5","5.5"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m (horizontale)"]
["","","","","","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(3) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(4) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(9) - MFA < 4 x FLA","(9) - MFA < 4 x FLA","(9) - MFA < 4 x FLA","(9) - MFA < 4 x FLA","(9) - MFA < 4 x FLA","(9) - MFA < 4 x FLA"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.019 (1)","0.028 (1)","0.030 (1)"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.029 (2)","0.034 (2)","0.035 (2)"]
["Filtre à air","Type","","","","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable","Réseau de résine lavable"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","7.5","8","8.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","4.5","5","5.5"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","15","15","15"]