{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Largeur","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Profondeur","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Poids","Unité","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Caisson","Couleur","","","","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint","Non peint"]
["","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Pression statique extérieure - 50Hz","","Haut","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","51","51","51","52","53","54"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Gaz","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Évacuation","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Power supply","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Remarques","","","","","(1) - Pieds d'installation compris","(1) - Pieds d'installation compris","(1) - Pieds d'installation compris","(1) - Pieds d'installation compris","(1) - Pieds d'installation compris","(1) - Pieds d'installation compris"]
["","","","","","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A."]
["","","","","","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A."]