{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":139,"n_cols":21,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYA-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYA10A7Y1B9.","REYA13A7Y1B9","REYA8A7Y1B9","REYA10A7Y1B9","REYA12A7Y1B9","REYA14A7Y1B9","REYA16A7Y1B9.","REYA16A7Y1B9","REYA18A7Y1B9.","REYA18A7Y1B9","REYA20A7Y1B9.","REYA20A7Y1B9","REYA22A7Y1B9","REYA24A7Y1B9","REYA26A7Y1B9","REYA28A7Y1B9"]
["Système","Système-=-Module d'unité extérieure&nbsp;1","","","","REMA5A9","REMA5A9","","","","","REYA8A9","","REYA8A9","","REYA8A9","","REYA10A9","REYA8A9","REYA12A9","REYA12A9"]
["","Système-=-Module d'unité extérieure&nbsp;2","","","","REMA5A9","REYA8A9","","","","","REYA8A9","","REYA10A9","","REYA12A9","","REYA12A9","REYA16A9","REYA14A9","REYA16A9"]
["Combinaison recommandée","","","","","4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","7 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB"]
["Combinaison recommandée 2","","","","","4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","8 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","7 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB"]
["Combinaison recommandée 3","","","","","4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 3 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB","1 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","10 x FXMA50A5VEB","8 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","7 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB"]
["Chauffage continu","","","","","Oui","Oui","","","","","Oui","","Oui","","Oui","","Oui","Oui","Oui","Oui"]
["Puissance frigorifique","Prated,c","","","kW","28.0 (1)","36.4 (1)","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","50.4 (1)","55.9 (1)","56.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)"]
["Puissance calorifique","Prated,h","","","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW","kW","28.0 (2)","36.4 (2)","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["COP à puissance nom.","COP à puissance nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW/kW","","","KW/KW","3.66 (2)","3.76 (2)","3.83 (2)","3.45 (2)","3.46 (2)","3.57 (2)","3.72 (2)","3.52 (2)","3.61 (2)","3.66 (2)","3.60 (2)","3.37 (2)","3.46 (2)","3.62 (2)","3.52 (2)","3.49 (2)"]
["SEER","","","","","7.62","7.49","7.35","7.14","7.21","7.73","7.40","7.1","7.26","7.09","7.27","6.63","7.17","7.16","7.48","7.15"]
["Combinaison recommandée SEER 2","","","","","7.30","7.15","7.07","6.87","6.9","7.53","6.93","7.01","6.95","6.94","6.94","6.57","6.88","7.01","7.23","6.96"]
["Combinaison recommandée SEER 3","","","","","7.61","7.57","7.49","7.15","7.41","7.78","7.31","7.15","7.30","7.11","7.48","6.64","7.28","7.29","7.61","7.26"]
["SCOP","","","","","4.09","4.11","4.11","4.33","4.49","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.41","4.20","4.38","4.36"]
["Combinaison recommandée SCOP 2","","","","","4.14","4.19","4.1","4.34","4.56","4.33","4.38","4.33","4.40","4.33","4.48","4.11","4.45","4.24","4.44","4.43"]
["Combinaison recommandée SCOP 3","","","","","4.16","4.22","4.15","4.4","4.56","4.33","4.37","4.32","4.46","4.39","4.50","4.14","4.48","4.25","4.44","4.43"]
["Rafraîchissement des locaux","Condition A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.81","3.46","3.25","3.26","3.24","3.26","3.25","3.23","3.26","2.73","3.24","2.57","3.25","3.24","3.25","3.23"]
["","","","Pdc","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Condition B (30°C - 27/19)","","EERd","","7.73","6.08","5.23","5.0","4.6","4.92","5.41","4.58","5.18","4.47","4.89","4.42","4.78","4.78","4.77","4.59"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Condition C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.99","9.04","9.11","8.5","8.45","8.74","9.11","8.25","8.76","8.15","8.70","7.7","8.47","8.52","8.61","8.33"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.0","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Condition D (20°C - 27/19)","","EERd","","11.5","13.9","15.3","14.8","17.7","22.5","15.0","16.7","15.0","20.7","16.4","15.8","16.2","16.0","20.1","17.1"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","8.13","8.19","8.57","10.9","15.9","11.1","16.3","12.0","16.7","11.6","16.8","19.2","19.5","19.7"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-EERd","","3.67","3.36","3.23","3.23","3.0","3.23","3.14","3.06","3.23","2.64","3.09","2.52","3.10","3.11","3.12","3.03"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 2-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","7.32","5.78","5.09","4.83","4.54","4.85","5.00","4.64","4.94","4.43","4.75","4.41","4.67","4.78","4.71","4.60"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.54","8.53","8.55","8.06","7.94","8.38","8.36","8.11","8.27","7.87","8.17","7.41","8.00","8.25","8.17","8.04"]
["","","","Pdc","kW","13.3","17.8","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","11.1","13.3","14.6","14.1","16.9","21.7","14.3","16.5","14.3","20.0","15.7","16.6","15.4","15.6","19.3","16.7"]
["","","","Pdc","kW","13.7","15.0","7.84","7.97","8.2","10.6","15.5","10.8","15.8","11.6","16.0","11.9","16.2","18.6","18.8","19.0"]
["Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-EERd","","3.71","3.41","3.22","3.27","3.23","3.3","3.18","3.04","3.25","2.66","3.27","2.5","3.25","3.13","3.27","3.12"]
["","","","Combi recom. pour rafraîch. air ambiant 3-=-Condition A (35&nbsp;°C - 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28.0","36.4","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Condition B (30℃ - 27/19)","","EERd","","7.71","6.12","5.31","4.91","4.69","4.93","5.24","4.64","5.08","4.49","5.04","4.41","4.79","4.94","4.82","4.66"]
["","","","Pdc","kW","20.6","26.8","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","45.3","49.7","54.1","57.8"]
["","Condition C (25℃ - 27/19)","","EERd","","8.99","9.22","9.41","8.59","8.82","8.84","9.04","8.5","8.94","8.22","9.03","7.71","8.71","8.77","8.83","8.64"]
["","","","Pdc","kW","13.5","18.1","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Condition D (20℃ - 27/19)","","EERd","","11.6","14.2","15.7","15.1","18.5","22.4","15.2","16.7","15.4","20.9","16.9","16.4","16.6","16.2","20.5","17.5"]
["","","","Pdc","kW","14.1","15.5","8.19","8.13","8.5","10.9","16.0","10.7","16.3","11.9","16.7","11.8","16.6","18.9","19.4","19.3"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TBivalent","","COPd (COP déclaré)","","2.69","2.74","2.8","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Chauffage d'ambiance (climat tempéré)","Condition E (-10°C)","","COPd (COP déclaré)","","2.69","2.74","2.8","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","TOL","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","TOL","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condition A (-7°C)","","COPd (COP déclaré)","","3.00","3.03","3.06","2.67","2.84","2.94","3.18","2.87","2.87","2.7","2.95","2.6","2.76","2.94","2.89","2.85"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Condition B (2°C)","","COPd (COP déclaré)","","4.37","4.02","3.81","4.23","4.15","3.86","4.17","3.93","4.20","4.19","4.09","3.84","4.19","3.89","3.99","4.03"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.60","11.7","7.38","8.62","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Condition C (7°C)","","COPd (COP déclaré)","","4.70","5.11","5.27","5.7","6.32","6.31","5.45","6.21","5.60","6.22","5.90","5.89","6.02","5.82","6.32","6.26"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.17","8.40","4.76","5.54","6.36","7.13","8.05","8.03","9.66","9.66","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Condition D (12°C)","","COPd (COP déclaré)","","5.57","6.47","7.04","7.92","9.14","6.68","6.93","6.04","7.49","6.85","8.06","7.7","8.49","6.47","7.76","7.33"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.74","8.93","4.51","5.46","5.52","5.15","9.04","5.07","9.97","6.24","10.0","7.34","11.0","9.58","10.7","10.6"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.70","2.26","2.73","2.32","2.38","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.70","2.26","2.73","2.32","2.38","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","3.02","3.05","3.0","2.62","2.83","2.95","3.18","2.89","2.86","2.62","2.96","2.54","2.73","2.93","2.89","2.86"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 2-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.5","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.43","4.12","3.8","4.24","4.26","3.89","4.18","3.96","4.27","4.07","4.21","3.79","4.25","3.90","4.06","4.09"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.64","11.7","7.45","8.61","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.76","5.24","5.35","5.79","6.39","6.45","5.57","6.41","5.78","6.19","6.07","5.98","6.10","5.97","6.42","6.40"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.31","8.54","4.76","5.54","6.36","7.14","8.08","8.04","9.65","9.65","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","5.62","6.58","7.04","7.91","9.39","6.94","6.97","6.47","7.59","8.15","8.30","7.81","8.60","6.72","8.03","7.72"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.87","9.17","4.71","5.6","5.8","5.33","9.24","5.36","10.3","7.68","10.5","7.69","11.4","10.1","11.1","11.2"]
["Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3","TBivalente","","COPd (COP déclaré)","","2.71","2.78","2.78","2.29","2.41","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","2.59","2.24","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","31.0","31.1","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (température bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP déclaré)","","2.71","2.78","2.78","2.29","2.41","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","2.59","2.24","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","16.0","21.7","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","31.0","31.1","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (limite de température de fonctionnement)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-COPd (COP déclaré)","","3.03","3.07","3.05","2.68","2.85","2.96","3.17","2.88","2.91","2.73","2.99","2.6","2.77","2.95","2.91","2.87"]
["","","","Combi recom. pour chauffage d’ambiance (climat tempéré) 3-=-Cond.&nbsp;A (-7°C)-=-Pdh (puissance calorifique déclarée)-=-kW","kW","14.2","19.2","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.8","27.5","27.5","30.5","32.7","34.6","36.9"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.48","4.14","3.86","4.32","4.24","3.89","4.19","3.95","4.35","4.25","4.22","3.88","4.28","3.92","4.05","4.08"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.61","11.7","7.39","8.62","9.89","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP déclaré)","","4.76","5.25","5.35","5.8","6.43","6.43","5.52","6.34","5.77","6.39","6.07","6.07","6.12","5.93","6.43","6.38"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","7.28","8.49","4.75","5.55","6.36","7.15","8.04","8.03","9.67","9.66","10.7","10.7","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP déclaré)","","5.62","6.64","7.14","8.02","9.37","6.84","6.94","6.44","7.69","5.48","8.32","6.15","8.65","6.75","7.95","7.68"]
["","","","Pdh (puissance calorifique déclarée)","kW","8.85","9.13","4.65","5.56","5.67","5.29","9.17","5.32","10.2","5.8","10.3","5.91","11.2","9.97","11.0","11.0"]
["Plage de puissance","PAC","","","","10","13","8","10","12","14","16","16","18","18","20","20","22","24","26","28"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","125","163","100","125","150","175","200","200","225","225","250","250","275","300","325","350"]
["","Max.","","","","325","423","260","325","390","455","520","520","585","585","650","650","715","780","845","910"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","","","1,685","1,685","1,685","1,685","","1,685","","1,685","","1,685"]
["","","","Largeur","mm","","","930","930","930","1,240","","1,240","","1,240","","1,240"]
["","","","Profondeur","mm","","","765","765","765","765","","765","","765","","765"]
["Poids","Unité","","","kg","","","213","213","213","296","","296","","319","","319"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure","","Max.","Pa","","","78","78","78","78","","78","","78","","78"]
["Compresseur","Type","","","","","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique","","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","","","-5","-5","-5","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","","","46","46","46","46","","46","","46","","46"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","","","-20","-20","-20","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Max.","°CBH","","","16","16","16","16","","16","","16","","16"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","81.3 (5)","81.3 (5)","78.3 (5)","78.8 (5)","82.5 (5)","78.7 (5)","81.3 (5)","83.7 (5)","81.6 (5)","83.4 (5)","83.9 (5)","87.9 (5)","84.0 (5)","84.8 (5)","84.0 (5)","86.2 (5)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","59.3 (6)","59.3 (6)","56.3 (6)","58.0 (6)","60.8 (6)","58.1 (6)","59.3 (6)","61.4 (6)","60.2 (6)","63.0 (6)","62.1 (6)","67.0 (6)","62.6 (6)","62.6 (6)","62.7 (6)","64.1 (6)"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","tCO2Eq","","","6.08","6.08","6.08","7.16","","7.16","","7.16","","7.16"]
["","Charge","","","kg","","","9.0","9.0","9.0","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","12.70","9.52","9.52","12.7","12.7","12.70","12.7","12.70","12.7","12.70","12.7","12.70","12.70","15.90","15.90"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","19.1","22.2","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","Gaz HP/BP","","DE","mm","15.90","19.10","15.9","15.9","19.1","19.1","19.10","19.1","19.10","19.1","22.20","22.2","22.20","22.20","22.20","22.20"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","500 (7)","500 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)"]
["Accessoires standard","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m; dénivelé: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m; level difference: 0m"]
["","","","","","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m; dénivelé: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m"]
["","","","","","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système.","(3) - Le nombre réel d'unités varie en fonction du rapport de connexion (CR) et des limitations du système."]
["","","","","","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent","(4) - Le débit d’air (Air Flow Rate, AFR) des systèmes multi-unités extérieures est égal à la somme des AFR des systèmes individuels qui les composent"]
["","","","","","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates.","(5) - Sound power level is an absolute value that a sound source generates."]
["","","","","","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings.","(6) - Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. For more details, please refer to the sound level drawings."]
["","","","","","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual","(7) - Refer to refrigerant pipe selection or installation manual"]
["","","","","","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB","(8) - RLA is based on following conditions: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB"]
["","","","","","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(9) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale.","(10) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec une valeur Ssc ≥ à la valeur Ssc minimale."]
["","","","","","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(11) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker).","(12) - MFA is used to select the circuit breaker and the ground fault circuit interrupter (earth leakage circuit breaker)."]
["","","","","","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%.","(13) - Maximum allowable voltage range variation between phases is 2%."]
["","","","","","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits.","(14) - Voltage range: units are suitable for use on electrical systems where voltage supplied to unit terminal is not below or above listed range limits."]
["","","","","","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16A et ≤ 75A par phase","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room.","(15) - Sound values are measured in a semi-anechoic room."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - Ssc: puissance de court-circuit","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: European/international technical standard setting the limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage system with input current > 16A and ≤ 75A per phase"]
["","","","","","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power","(17) - Ssc: Short-circuit power"]
["","","","","","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Les données de combinaison Multi (10~28CV) correspondent à une combinaison multi standard","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(18) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]
["","","","","","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","","","","","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard","(19) - Les données de combinaison Multi (10~28 CV) correspondent à une combinaison multi standard"]